## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Сводная ведомость результатов замера активной и реактивной мощности 20 декабря 2017г. на ПС "Водник" - 35/10кВ.
Наименование |  |  | Ввод от ТР№1 ф.35/49 активная/реактивная | Ввод от ТР№2 ф.35/50 активная/реактивная | ТП1,тр-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная | ТП2,тр-№2 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная | ТП2 ЗАО "Северскстекло" Тр-№1 | ТП2 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | ТП1 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | ТП1 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | Компрессорная станция №1 , ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2 , ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№1 ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП1,тр-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная
Ячейка |  |  | № 11 | № 10 | № 5 | № 12 | № 17 | № 18 | № 19 | № 21 | № 22 | № 24 | № 26 | № 29 | № 9
Время московское |  |  | Часовые активные и реактивные мощности кВт
1 | 01.00 | Р1/Q1 | 252/265 | 980/548 | 0/6 | 141/0 | 52/80 | 76/44 | 0/0 | 168/156 | 232/224 | 440/240 | 76/36 | 12/4 | 18/15
6 | 06.00 | Р6/Q6 | 320/336 | 1190/590 | 0/3 | 306/0 | 72/160 | 92/64 | 0/0 | 188/160 | 264/232 | 468/248 | 60/40 | 16/4 | 39/9
15 | 15.00 | Р15/Q15 | 287/300 | 1025/580 | 0/3 | 165/0 | 64/100 | 80/48 | 0/0 | 184/164 | 248/240 | 472/248 | 60/40 | 12/8 | 27/12
18 | 18.00 | Р18/Q18 | 250/260 | 960/560 | 0/3 | 147/0 | 52/76 | 84/56 | 0/0 | 164/156 | 228/220 | 444/236 | 52/40 | 12/4 | 21/15
Напряжение ,U кВ |  | На 1-секции ф. 35-49 U1=9,8кВ,U6=9,6кВ,U15=9,7кВ,U18=9,8кВ. На 2-секции ф. 35-50 U1=9,9кВ,U6=9,6кВ,U15=9,9кВ,U18=9,8кВ. | [6 empty] | Тр.№1 тип ТДСН 16000кВА,35/10кВ-в работе,РПН в 6-м положении. Тр.№2 тип ТДСН 16000кВА,35/10кВ-в работе,РПН в 6-м положении.
Ведомость показаний счетчиков (активной ) энергии за 20 декабря 2017г. на ПС "Водник"
Наименование |  |  | Ввод от ТР.№1 ф.35-49 | Ввод от ТР.№2 ф. 35-50 | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, тр.-№2 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№1 | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | Компрессорная станция №1, ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2, ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,Тр.-№2 ЗАО " Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"
Ячейка |  |  | №11 | №10 | №5 | №12 | №17 | №18 | №19 | №21 | №22 | №24 | №26 | №29 | №9
Время московское |  |  | Показания
06-00. |  |  | 1187.748 | 1032.528 | 113.853 | 2293.314 | 711.677 | 758.165 | 2036.904 | 4286.276 | 959.158 | 3334.919 | 605.314 | 461.433 | 173.993
18-00. |  |  | 1187.864 | 1032.972 | 113.853 | 2295.245 | 711.856 | 758.425 | 2036.904 | 4286.824 | 959.907 | 3336.375 | 605.489 | 461.477 | 174.116
Ведомость показаний счетчиков ( реактивной) энергии за 20 декабря 2017г. на ПС "Водник"
Наименование |  |  | Ввод от ТР.№1 ф.35-49 | Ввод от ТР.№2 ф. 35-50 | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, тр.-№2 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№1 | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | Компрессорная станция №1, ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2, ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,Тр.-№2 ЗАО " Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"
Ячейка |  |  | №11 | №10 | №5 | №12 | №17 | №18 | №19 | №21 | №22 | №24 | №26 | №29 | №9
Время московское
06-00. |  |  | 666.349 | 199.587 | 224.358 | 242.505 | 651.66 | 760.163 | 1128.116 | 2913.637 | 795.707 | 1804.078 | 732.519 | 343.115 | 98.139
18-00. |  |  | 666.458 | 199.741 | 224.375 | 242.505 | 651.968 | 760.325 | 1128.116 | 2914.136 | 796.413 | 1804.843 | 732.643 | 343.137 | 98.177
Сводная ведомость результатов замеров напряжения и нагрузки за 20 декабря 2017г. на ПС "ДСЗ" - 35/10кВ.
Наименование |  | Ввод от ТР.№1 | Ввод от ТР.№2 | ТП 890 ТерминалА | ТСН №1 (на собственные нужды) | Газпром, Риэл-Инвест, Томсгеолснаб,Томск -Терминал, Горем-10 | ДСЗ ввод №2 | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | Панчуков С.А. | ООО "Континент", ООО "Сибгидравлика" | ЧП Монастырева Л.И. | ОАО "Центрсибнефтепровод", ООО "ТОМЗЭЛ", УПТО ТГС | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | ГУП ТО "Обл.ДРСУ", ТП 686 ("Элки-Авто") | ООО "Причал"
Ячейка |  | №2 | №15 | №4 | №5 | №6 | №13 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28
Коэффициент |  | 8000 | 8000 | 1000 | 300 | 2000 | 3000 | 400 | 400 | 200 | 2000 | 2000 | 400 | 200 | 400
Время московское |  | Часовые активные/реактивные мощности, кВт
1 | 01 | 1040/480 | 240/80 | 24/0 | 8,4/3 | 272/10 | 60/20 | 119,6/40 | 28/16 | 0,8/0 | - | 400/200 | 163,6/115,6 | 50/8 | 26,8/1,6
2 | 06 | 1760/560 | 240/80 | 34/2 | 8,1/3 | 370/96 | 60/20 | 128,8/40,8 | 40/16 | 9/0,4 | - | 920/280 | 188,8/152 | 80/6 | 12,8/0,4
3 | 15 | 1440/720 | 240/80 | 26/3 | 8,7/3,3 | 370/56 | 60/20 | 134/32,16 | 32/16 | 12,6/2,4 | - | 720/380 | 198,4/206 | 58/12 | 24,4/10
4 | 18 | 1280/560 | 320/80 | 31/2 | 8,4/3,3 | 314/48 | 60/20 | 138/20 | 44/16 | 8,2/0 | - | 580/260 | 189,2/170,4 | 52/10 | 22/20,4
Напряжение, U кВ |  | U1= 10,2кВ |  |  | U6=10,1кВ |  | U15=10,1кВ |  | U18=10,2кВ |  | Тр.№1 тип ТМ 4000кВА,35/10кВ-в работе. ПБВ в 1-м положении. Тр.№2 тип ТМ 4000кВА,35/10-кВ-в работе. ПБВ в 1-м положении.
Ведомость показаний счетчиков активной мощности за 20 декабря 2017г. на ПС "ДСЗ".
Наименование |  | Ввод от ТР.№1 | Ввод от ТР.№2 | ТП 890 ТерминалА | ТСН №1 (на собственные нужды) | Газпром, Риэл-Инвест, Томсгеолснаб,Томск -Терминал, Горем-10 | ДСЗ ввод №2 | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | Панчуков С.А. | ООО "Континент", ООО "Сибгидравлика" | ЧП Монастырева Л.И. | ОАО "Центрсибнефтепровод", ООО "ТОМЗЭЛ", УПТО ТГС | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | ГУП ТО "Обл.ДРСУ", ТП 686 ("Элки-Авто") | ООО "Причал"
Ячейка |  | №2 | №15 | №4 | №5 | №6 | №13 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28
Время московское |  | Показания
1 | 06 | 5520.48 | 4211.35 | 283.383 | 326.918 | 2899.793 | 1494.13 | 9064.011 | 6583.03 | 2330.602 | - | 3832.17 | 1428.633 | 9982.65 | 410.163
2 | 18 | 5523.4 | 4211.86 | 283.886 | 327.284 | 2902.782 | 1494.45 | 9069.354 | 6584.6 | 2331.431 | - | 3837.93 | 1436.164 | 9987.57 | 410.956
Ведомость показаний счетчиков реактивной мощности за 20 декабря 2017г. на ПС "ДСЗ".
Наименование |  | Ввод от ТР.№1 | Ввод от ТР.№2 | ТП 890 ТерминалА | ТСН №1 (на собственные нужды) | Газпром, Риэл-Инвест, Томсгеолснаб,Томск -Терминал, Горем-10 | ДСЗ ввод №2 | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | Панчуков С.А. | ООО "Континент", ООО "Сибгидравлика" | ЧП Монастырева Л.И. | ОАО "Центрсибнефтепровод", ООО "ТОМЗЭЛ", УПТО ТГС | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | ГУП ТО "Обл.ДРСУ", ТП 686 ("Элки-Авто") | ООО "Причал"
Ячейка |  | №2 | №15 | №4 | №5 | №6 | №13 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28
Время московское |  | Показания
1 | 06 | 2010.06 | 2182.19 | 51.904 | 435.249 | 494.263 | 1230.43 | 5211.588 | 5417.88 | 555.958 | - | 5230.75 | 8222.968 | 1828.37 | 233.61
2 | 18 | 2011.24 | 2182.37 | 51.979 | 435.412 | 494.79 | 1230.55 | 5213.393 | 5419.1 | 556.126 | - | 5233.16 | 8230.446 | 1828.87 | 234.026
Сводная ведомость результатов замеров напряжения и нагрузки за 20 декабря 2017г. на ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | тп 3 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 4 ООО "ТД Ронокс" | ввод от Тр-1 | РП Пастера | тп 13 ООО Фабрикант | тп 862 | ОАО ТДСК | Вирион | тп 684 | Оптиком | тп 14 ЗППТ
Ячейка |  |  | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
Время московское |  |  | 5: Часовые активные/реактивные мощности, кВт
1 | 01 |  | 75/69 | 86/113 | 12,8/5,6 | 3024/523,6 | 2376/144 | 79,2/46,4 | 0 | 0 | 0 | 924/156 | 72,8/32 | 70/18
2 | 06 |  | 74/72 | 86/118 | 12,8/6,4 | 2268/448 | 1812/132 | 36,8/28,8 | 0 | 0 | 0 | 444/132 | 76/37,6 | 55/16
3 | 15 |  | 284/196 | 222/312 | 62,4/40 | 3304/896 | 2184/84 | 146,4/88,8 | 0 | 0 | 0 | 792/144 | 123,2/50,4 | 91/32
4 | 18 |  | 289/250 | 224/305 | 56,8/45,6 | 3304/952 | 2172/96 | 127,2/79,2 | 0 | 0 | 0 | 744/144 | 145,6/57,6 | 126/38
Напряжение, U кВ |  |  | 5: U1= 10,0 кВ; 9: U7= 10,1 кВ; 17: U10= 10,2 кВ; 21: U18= 10,0 кВ; 25: Тр.№1 тип ТДНС 16000кВА,35/10кВ-отключен. ПБВ в 10-м положении. Тр.№2 тип ТДНС 16000кВА,35/10-кВ- в работе.
Наименование |  |  | ввод от Тр-2 | тп 884 | РП Пастера | тп 2 ЗПП | тп 14 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 902 ТЭС | ИТК-3 | тп З-05-16 | тп 684 | тп 862 | тп 13 фабрикант | ОАО ТДСК
Ячейка |  |  | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
Время московское |  |  | 2: Часовые активные/реактивные мощности, кВт
1 | 01 |  | 3035/1120 | 416/46,4 | 792/36 | 8/0 | 3/8,5 | 6/57 | 49/48 | 618/352 | 360/204 | 504/132 | 46/14 | 2,88/5,04 | 168/99,2
2 | 06 |  | 4956/1708 | 436/44,8 | 1128/72 | 133/80 | 3/6,9 | 5,2/47 | 116/69 | 854/364 | 898/372 | 816/132 | 92/34 | 2,56/3,76 | 404/248,8
3 | 15 |  | 4732/1456 | 471,1/48,8 | 1452/132 | 9/0 | 3/7,7 | 5,5/52 | 55/43 | 844/412 | 516/252 | 1014/176 | 68/18 | 2,56/4,4 | 208/111,2
4 | 18 |  | 3948/1260 | 452,8/48 | 1284/120 | 10/0 | 3,9/8,7 | 6/57 | 47/42 | 648/356 | 334/166 | 822/27 | 70/20 | 2,88/5,22 | 199,2/117,6
Напряжение, U кВ |  |  | 2: U1= 10,0 кВ; 6: U7= 10,1 кВ; 22: U10= 10,2 кВ; 26: U18= 10,0 кВ; 30: Тр.№1 тип ТДНС 16000кВА,35/10кВ-отключен. ПБВ в 10-м положении. Тр.№2 тип ДНС 16000кВА,35/10-кВ-в работе
Ведомость показаний счетчиков активной мощности за 20 декабря 2017г. на ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | тп 3 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 4 ООО "ТД Ронокс" | ввод от Тр-1 | РП Пастера | тп 13 ООО Фабрикант | тп 862 | ОАО ТДСК | Вирион | тп 684 | Оптиком | тп 14 ЗППТ
Ячейка |  |  | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
Время московское |  |  | 5: Показания
1 | 6:00 |  | 1666.43 | 351.002 | 524.899 | 220.265 | 2061.152 | 376.557 | 30.37 | 175.304 | 363.123 | 725.189 | 1326.618 | 273.415
2 | 18:00 |  | 1668.348 | 352.845 | 525.525 | 221.615 | 2063.423 | 378.086 | 30.37 | 175.304 | 363.123 | 725.556 | 1327.324 | 274.52
Наименование |  |  | ввод от Тр-2 | тп 884 | РП Пастера | тп 2 ЗПП | тп 14 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 902 ТЭС | ИТК-3 | тп З-05-16 | тп 684 | тп 862 | тп 13 фабрикант | ОАО ТДСК
Ячейка |  |  | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
Время московское |  |  | 2: Показания
1 | 6:00 |  | 278.674 | 1118.593 | 970.517 | 567.833 | 894.395 | 1025.161 | 907.936 | 3353.117 | 3741.86 | 1371.571 | 441.051 | 1061.101 | 3565.814
2 | 18:00 |  | 280.672 | 1125.249 | 971.785 | 568.448 | 894.438 | 1025.233 | 908.86 | 3358.136 | 3745.724 | 1373.31 | 441.539 | 1061.141 | 3570.264
Ведомость показаний счетчиков реактивной мощности за 20 декабря 2017г. на ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | тп 3 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 4 ООО "ТД Ронокс" | ввод от Тр-1 | РП Пастера | тп 13 ООО Фабрикант | тп 862 | ОАО ТДСК | Вирион | тп 684 | Оптиком | тп 14 ЗППТ
Ячейка |  |  | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
Время московское |  |  | 5: Показания
1 | 6:00 |  | 1309.911 | 567.49 | 207.953 | 42.838 | 132.333 | 245.5 | 6.432 | 83.175 | 69.856 | 44.612 | 806.632 | 132.397
2 | 18:00 |  | 1311.568 | 570.104 | 208.319 | 43.153 | 132.458 | 246.541 | 6.432 | 83.175 | 69.856 | 44.614 | 807.338 | 132.717
Наименование |  |  | ввод от Тр-2 | тп 884 | РП Пастера | тп 2 ЗПП | тп 14 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 902 ТЭС | ИТК-3 | тп З-05-16 | тп 684 | тп 862 | тп 13 фабрикант | ОАО ТДСК
Ячейка |  |  | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
Время московское |  |  | 2: Показания
1 | 6:00 |  | 88.168 | 175.819 | 334.458 | 177.382 | 348.471 | 1731.531 | 580.016 | 1711.954 | 1668.29 | 288.597 | 168.295 | 708.611 | 1660.293
2 | 18:00 |  | 88.816 | 176.521 | 334.558 | 177.684 | 348.563 | 1732.147 | 580.678 | 1714.187 | 1668.374 | 288.922 | 168.495 | 708.676 | 1662.792
Сводная ведомость результатов замеров нагрузки за 20 декабря 2017 г. на ПС "ГПП" - 35/10кВ.
Время (моск.) | яч.№ | Наименование | 6: I, А; 14: U, кВ
15.00 | 5 | к ТП 44 | 6: 5; 14: 10.6
15.00 | 7 | к ТП 14 "Стрит медиа" | 6: 0
15.00 | 11 | к ТП Томская пресс-служба | 6: 0
15.00 | 17 | ввод от Т-1 | 6: 0
15.00 | 33 | к ТП "Эл.тех. завод" | 6: 0
15.00 | 35 | к ТП 13 | 6: 5
15.00 | 37 | к ТП 24 | 6: 40
15.00 | 45 | ввод от Т-2 | 6: 0
15.00 | 2А | к ТП ЦБР | 6: 20
15.00 | 16 | к ТП "Эл.тех. завод" | bar: 6
15.00 | 18 | к ТП ПРСК "Мотор" | 6: 15
15.00 | 20 | к ТП "Эл.тех. завод" | 6: 0
15.00 | 30 | к ТП ООО "Агата" | 6: 20
15.00 | 32 | к РП-1 "Сиб" | 6: 50
15.00 | 44 | к ТП ИП Вощинин | 6: 0
15.00 | 46 | к ТП ООО "РМП недвиж." | 6: 50
15.00 | 50 | к ТП ЦБР | 6: 40
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24 об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров
потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения, предоставляется субъектам оперативно-диспетчерского управления 2 раза в год в конце каждого полугодия текущего года.
Сводная ведомость результатов замеров нагрузок и напряжений силовых трансформаторов на второе полугодие 2017 г.
ТП | Ток, А |  | 4: Напряжение, В; 22: Номер транс-ра
| фаза A | фаза B | 2: фаза C; 4: фаза A; 6: фаза B; 14: фаза C
0 | 15.176 | 7.324 | 2: 11.644; 4: 233.952; 6: 238.386; 14: 230.684; 22: 1
1 | 271 | 250 | 2: 197; 4: 226; 6: 228; 14: 232; 22: 1
2 | 333.636 | 302.784 | 2: 380.304; 4: 235.422; 6: 243.445; 14: 237.144; 22: 2
2 | 165.192 | 196.788 | 2: 190.608; 4: 253.187; 6: 251.803; 14: 248.977; 22: 1
6 | 426.3 | 408.06 | 2: 446.6; 4: 240.688; 6: 240.488; 14: 233.705; 22: 1
7 | 234.648 | 199.656 | 2: 204.612; 4: 225.021; 6: 222.005; 14: 222.077; 22: 1
8 | 114.8 | 115.06 | 2: 128.08; 4: 238.97; 6: 241.318; 14: 238.946; 22: 2
8 | 318.76 | 341.58 | 2: 296.22; 4: 236.835; 6: 238.792; 14: 240.768; 22: 1
9 | 269.34 | 266.6 | 2: 362.54; 4: 227.604; 6: 235.961; 14: 225.892; 22: 1
12 | 189.384 | 281.496 | 2: 217.152; 4: 243.374; 6: 234.892; 14: 237.128; 22: 2
12 | 106.66 | 111.52 | 2: 123.06; 4: 239.901; 6: 239.157; 14: 231.746; 22: 1
13 | 230.14 | 228.1 | 2: 244.84; 4: 238.499; 6: 238.405; 14: 238.829; 22: 1
16 | 151.62 | 142.14 | 2: 136.72; 4: 241.33; 6: 238.329; 14: 238.072; 22: 1
18 | 194 | 193 | 2: 171; 4: 227; 6: 229; 14: 231; 22: 1
18 | 99 | 194 | 2: 220; 4: 227; 6: 218; 14: 222; 22: 2
19 | 294.02 | 292.2 | 2: 116.52; 4: 239.341; 6: 250.486; 14: 256.408; 22: 1
21 | 149.448 | 162.744 | 2: 169.056; 4: 225.158; 6: 224.748; 14: 221.65; 22: 2
21 | 160.896 | 160.584 | 2: 112.464; 4: 224.469; 6: 229.495; 14: 227.334; 22: 1
22 | 96 | 92 | 2: 92; 4: 255; 6: 252; 14: 251; 22: 1
22 | 358 | 399 | 2: 304; 4: 240; 6: 232; 14: 240; 22: 2
24 | 303 | 334 | 2: 330; 4: 229; 6: 229; 14: 226; 22: 1
24 | 514 | 500 | 2: 440; 4: 229; 6: 227; 14: 229; 22: 2
25 | 0.516 | 28.89 | 2: 0.132; 4: 234.248; 6: 231.58; 14: 240.049; 22: 1
27 | 209.952 | 105.444 | 2: 142.668; 4: 224.489; 6: 234.711; 14: 237.913; 22: 1
29 | 184 | 315 | 2: 136; 4: 238; 6: 238; 14: 240; 22: 1
30 | 256.96 | 270.28 | 2: 294.1; 4: 239.622; 6: 239.443; 14: 236.505; 22: 1
31 | 390 | 260 | 2: 301; 4: 238; 6: 240; 14: 238; 22: 1
32 | 153 | 139 | 2: 136; 4: 224; 6: 226; 14: 230; 22: 1
32 | 124.464 | 137.292 | 2: 0.324; 4: 237.156; 6: 233.462; 14: 235.963; 22: 2
33 | 108.42 | 191.46 | 2: 0.204; 4: 237.362; 6: 230.23; 14: 230.185; 22: 1
34 | 126.636 | 152.556 | 2: 44.25; 4: 240.293; 6: 210.792; 14: 235.277; 22: 1
35 | 63.312 | 80.388 | 2: 19.344; 4: 234.075; 6: 233.44; 14: 241.219; 22: 1
35 | 196 | 225 | 2: 262; 4: 241; 6: 232; 14: 230; 22: 2
38 | 175 | 128 | 2: 99; 4: 231; 6: 245; 14: 240; 22: 1
40 | 197 | 154 | 2: 164; 4: 231; 6: 234; 14: 229; 22: 1
40 | 228 | 210 | 2: 275; 4: 234; 6: 233; 14: 226; 22: 2
43 | 95 | 139 | 2: 112; 4: 239; 6: 234; 14: 236; 22: 1
44 | 452.1 | 416.28 | 2: 504.39; 4: 237.949; 6: 238.366; 14: 237.367; 22: 1
45 | 208 | 189 | 2: 183; 4: 222; 6: 226; 14: 225; 22: 1
45 | 242.7 | 242.24 | 2: 219; 4: 235.957; 6: 238.938; 14: 231.161; 22: 2
46 | 90.828 | 87.444 | 2: 105.66; 4: 233.4; 6: 232.629; 14: 230.709; 22: 1
47 | 319.512 | 178.752 | 2: 350.868; 4: 229.28; 6: 231.258; 14: 214.842; 22: 1
49 | 263 | 271 | 2: 314; 4: 223; 6: 229; 14: 236; 22: 2
49 | 208 | 243 | 2: 236; 4: 232; 6: 228; 14: 227; 22: 2
51 | 296.028 | 204.372 | 2: 249.636; 4: 226.649; 6: 234.703; 14: 224.791; 22: 1
51 | 79 | 103 | 2: 104; 4: 228; 6: 226; 14: 228; 22: 2
53 | 264.06 | 272.22 | 2: 280.88; 4: 245.043; 6: 246.026; 14: 245.399; 22: 1
53 | 81.32 | 70.46 | 2: 88.56; 4: 240.984; 6: 240.979; 14: 240.175; 22: 2
54 | 32.38 | 272.94 | 2: 288.76; 4: 239.8; 6: 238.791; 14: 237.083; 22: 2
54 | 348.16 | 389.6 | 2: 405.12; 4: 240.082; 6: 237.447; 14: 235.318; 22: 1
55 | 205.34 | 240.5 | 2: 194.76; 4: 239.338; 6: 235.95; 14: 235.746; 22: 2
56 | 93 | 55 | 2: 59; 4: 225; 6: 230; 14: 228; 22: 1
59 | 163 | 79 | 2: 56; 4: 232; 6: 231; 14: 232; 22: 1
61 | 29.14 | 48.02 | 2: 75.068; 4: 233.228; 6: 227.57; 14: 228.294; 22: 1
62 | 419.62 | 476.52 | 2: 417.86; 4: 241.67; 6: 235.84; 14: 236.441; 22: 1
63 | 0.228 | 0.204 | 2: 0.204; 4: 244.202; 6: 245.076; 14: 243.57; 22: 1
63 | 180.216 | 112.608 | 2: 181.08; 4: 244.144; 6: 245.31; 14: 244.709; 22: 2
65 | 136.1 | 176.92 | 2: 196.6; 4: 236.154; 6: 230.784; 14: 235.437; 22: 1
66 | 287.14 | 267.46 | 2: 314.96; 4: 232.139; 6: 236.581; 14: 231.885; 22: 1
67 | 213.02 | 230.02 | 2: 149.7; 4: 229.373; 6: 233.25; 14: 234.751; 22: 2
67 | 175.28 | 144.02 | 2: 117.48; 4: 228.432; 6: 235.703; 14: 231.36; 22: 1
68 | 46.7 | 40.1 | 2: 37.2; 4: 235.536; 6: 236.13; 14: 231.37; 22: 2
68 | 155.68 | 154.72 | 2: 151.76; 4: 235.885; 6: 234.494; 14: 234.077; 22: 1
72 | 197 | 327 | 2: 264; 4: 232; 6: 225; 14: 236; 22: 1
74 | 86 | 89 | 2: 84; 4: 234; 6: 233; 14: 231; 22: 1
74 | 186 | 228 | 2: 231; 4: 233; 6: 232; 14: 231; 22: 2
75 | 150.62 | 188.12 | 2: 211.84; 4: 246.458; 6: 236.821; 14: 240.389; 22: 1
75 | 248.44 | 226.78 | 2: 226.98; 4: 225.922; 6: 229.172; 14: 227.654; 22: 2
76 | 92 | 112 | 2: 109; 4: 228; 6: 224; 14: 230; 22: 1
81 | 264.42 | 154.48 | 2: 186.14; 4: 236.716; 6: 245.212; 14: 235.342; 22: 1
82 | 235 | 263 | 2: 236; 4: 228; 6: 232; 14: 231; 22: 1
82 | 369 | 415 | 2: 441; 4: 233; 6: 233; 14: 233; 22: 2
83 | 174.576 | 142.044 | 2: 203.136; 4: 231.503; 6: 228.649; 14: 226.56; 22: 1
84 | 81.92 | 111.58 | 2: 36.1; 4: 234.491; 6: 231.221; 14: 238.224; 22: 2
84 | 190.74 | 165.08 | 2: 196; 4: 232.938; 6: 233.242; 14: 232.026; 22: 1
86 | 153.84 | 157.4 | 2: 72.66; 4: 226.666; 6: 234.89; 14: 236.015; 22: 1
87 | 164.54 | 168.96 | 2: 167.1; 4: 224.919; 6: 224.319; 14: 225.321; 22: 2
87 | 89.34 | 89.72 | 2: 85.3; 4: 221.539; 6: 219.667; 14: 220.838; 22: 1
88 | 49.62 | 85.032 | 2: 54.84; 4: 236.495; 6: 232.292; 14: 232.459; 22: 1
91 | 121.728 | 119.088 | 2: 150.108; 4: 233.443; 6: 231.961; 14: 232.392; 22: 2
91 | 129.264 | 158.376 | 2: 139.296; 4: 233.366; 6: 231.809; 14: 232.237; 22: 1
92 | 0.34 | 0.32 | 2: 0.32; 4: 234.646; 6: 233.382; 14: 234.419; 22: 1
92 | 215.32 | 241.32 | 2: 309.34; 4: 231.985; 6: 221.21; 14: 224.522; 22: 2
94 | 115 | 145 | 2: 178; 4: 229; 6: 228; 14: 229; 22: 1
95 | 349.66 | 369.04 | 2: 255.68; 4: 228.128; 6: 221.861; 14: 229.707; 22: 2
95 | 404.5 | 336.82 | 2: 376.22; 4: 228.083; 6: 230.014; 14: 222.856; 22: 1
96 | 51 | 30 | 2: 12; 4: 234; 6: 235; 14: 236; 22: 1
98 | 173 | 116 | 2: 142; 4: 220; 6: 221; 14: 223; 22: 1
98 | 326 | 256 | 2: 269; 4: 224; 6: 231; 14: 215; 22: 2
99 | 0.102 | 0.102 | 2: 0.096; 4: 240.002; 6: 239.866; 14: 239.507; 22: 1
101 | 116.8 | 134.18 | 2: 103.54; 4: 235.364; 6: 234.656; 14: 234.449; 22: 2
103 | 179.8 | 270.98 | 2: 365.94; 4: 236.015; 6: 224.238; 14: 228.235; 22: 1
103 | 362.84 | 274.2 | 2: 394.24; 4: 223.767; 6: 232.483; 14: 230.193; 22: 2
104 | 320.964 | 303.624 | 2: 372.324; 4: 238.816; 6: 232.342; 14: 223.135; 22: 1
105 | 186.256 | 197.152 | 2: 180.832; 4: 235.544; 6: 229.161; 14: 231.2; 22: 1
106 | 376 | 280 | 2: 300; 4: 232; 6: 231; 14: 230; 22: 1
107 | 221.028 | 207.036 | 2: 168.648; 4: 231.763; 6: 239.082; 14: 237.752; 22: 1
108 | 217.26 | 160.5 | 2: 90.24; 4: 234.931; 6: 236.031; 14: 237.779; 22: 1
111 | 121.908 | 116.616 | 2: 178.884; 4: 239.609; 6: 246.401; 14: 239.43; 22: 1
112 | 94.02 | 68.964 | 2: 51.228; 4: 233.856; 6: 238.448; 14: 236.62; 22: 1
116 | 225.132 | 0.66 | 2: 35.256; 4: 230.849; 6: 232.216; 14: 232.006; 22: 2
116 | 69.888 | 181.14 | 2: 137.676; 4: 231.704; 6: 230.308; 14: 231.802; 22: 1
119 | 83 | 125 | 2: 165; 4: 226; 6: 220; 14: 220; 22: 1
124 | 50 | 63 | 2: 43; 4: 237; 6: 236; 14: 241; 22: 1
126 | 201.888 | 141.108 | 2: 92.172; 4: 234.769; 6: 233.903; 14: 233.855; 22: 1
130 | 103 | 56 | 2: 97; 4: 234; 6: 235; 14: 234; 22: 1
130 | 400 | 314 | 2: 395; 4: 224; 6: 227; 14: 221; 22: 2
131 | 122 | 131 | 2: 157; 4: 228; 6: 226; 14: 226; 22: 1
131 | 245 | 330 | 2: 301; 4: 230; 6: 224; 14: 228; 22: 2
132 | 254 | 292 | 2: 280; 4: 230; 6: 231; 14: 235; 22: 1
133 | 299.964 | 228.996 | 2: 273.3; 4: 234.677; 6: 239.403; 14: 226.873; 22: 1
135 | 80 | 81 | 2: 84; 4: 239; 6: 240; 14: 241; 22: 1
135 | 73 | 89 | 2: 59; 4: 231; 6: 235; 14: 236; 22: 2
136 | 145 | 221 | 2: 200; 4: 228; 6: 226; 14: 232; 22: 1
137 | 170 | 256 | 2: 165; 4: 232; 6: 225; 14: 239; 22: 1
138 | 151.524 | 111.516 | 2: 128.424; 4: 232.663; 6: 231.303; 14: 231.516; 22: 1
140 | 221 | 189 | 2: 195; 4: 230; 6: 234; 14: 234; 22: 1
141 | 57 | 110 | 2: 105; 4: 221; 6: 224; 14: 222; 22: 1
141 | 64 | 62 | 2: 94; 4: 232; 6: 232; 14: 230; 22: 2
142 | 267.08 | 158.94 | 2: 150.46; 4: 230.827; 6: 241.494; 14: 232.013; 22: 2
142 | 270.98 | 418.76 | 2: 263.22; 4: 232.662; 6: 229.755; 14: 242.257; 22: 1
143 | 73 | 33 | 2: 17; 4: 233; 6: 237; 14: 235; 22: 1
143 | 262 | 310 | 2: 242; 4: 233; 6: 232; 14: 234; 22: 2
144 | 94.416 | 22.86 | 2: 100.14; 4: 228.523; 6: 229.423; 14: 222.931; 22: 1
146 | 302 | 193 | 2: 387; 4: 248; 6: 243; 14: 230; 22: 1
148 | 296 | 290.6 | 2: 265.9; 4: 234.812; 6: 237.09; 14: 237.396; 22: 1
149 | 419.46 | 433.64 | 2: 478.48; 4: 231.588; 6: 227.669; 14: 229.858; 22: 1
150 | 117.52 | 111.64 | 2: 158.34; 4: 236.881; 6: 236.652; 14: 234.592; 22: 1
150 | 0.228 | 2.496 | 2: 0.192; 4: 232.503; 6: 232.618; 14: 230.553; 22: 2
154 | 0.204 | 0.228 | 2: 0.204; 4: 230.63; 6: 230.007; 14: 229.633; 22: 2
154 | 219.216 | 264.696 | 2: 323.22; 4: 231.658; 6: 234.208; 14: 218.884; 22: 1
155 | 265 | 300 | 2: 260; 4: 237; 6: 233; 14: 237; 22: 1
156 | 143.26 | 115.72 | 2: 95.32; 4: 236.597; 6: 236.828; 14: 240.211; 22: 2
157 | 32 | 30 | 2: 50; 4: 226; 6: 224; 14: 222; 22: 1
157 | 74 | 68 | 2: 58; 4: 223; 6: 226; 14: 223; 22: 2
158 | 242.94 | 298.4 | 2: 265; 4: 236.832; 6: 234.658; 14: 237.625; 22: 1
162 | 186 | 132 | 2: 146; 4: 231; 6: 234; 14: 235; 22: 1
162 | 184 | 230 | 2: 297; 4: 236; 6: 229; 14: 234; 22: 2
164 | 109 | 173 | 2: 57; 4: 236; 6: 238; 14: 237; 22: 1
165 | 0.264 | 71.208 | 2: 35.496; 4: 235.468; 6: 241.44; 14: 241.951; 22: 1
165 | 79.212 | 84.372 | 2: 79.164; 4: 238.715; 6: 236.196; 14: 238.387; 22: 2
167 | 229.2 | 235.22 | 2: 254.86; 4: 235.724; 6: 237.373; 14: 231.316; 22: 1
167 | 198.204 | 135.264 | 2: 180.492; 4: 229.232; 6: 237.356; 14: 239.354; 22: 2
168 | 325 | 240 | 2: 105; 4: 237; 6: 237; 14: 247; 22: 1
169 | 151.464 | 86.832 | 2: 150.48; 4: 229.445; 6: 234.102; 14: 223.465; 22: 1
170 | 108 | 95 | 2: 82; 4: 236; 6: 225; 14: 232; 22: 1
171 | 323.46 | 258 | 2: 355.56; 4: 242.495; 6: 243.851; 14: 238.746; 22: 1
172 | 298 | 176 | 2: 256; 4: 234; 6: 243; 14: 234; 22: 1
173 | 205.5 | 159.924 | 2: 217.128; 4: 234.115; 6: 239.789; 14: 233.794; 22: 1
174 | 268 | 291 | 2: 339; 4: 228; 6: 233; 14: 224; 22: 1
175 | 140.672 | 101.464 | 2: 112.872; 4: 227.166; 6: 229.316; 14: 231.464; 22: 1
176 | 226.968 | 225.78 | 2: 271.992; 4: 231.871; 6: 226.81; 14: 227.328; 22: 2
176 | 235.536 | 278.328 | 2: 192.78; 4: 226.281; 6: 225.53; 14: 234.762; 22: 1
178 | 157 | 192 | 2: 204; 4: 222; 6: 222; 14: 220; 22: 1
178 | 556 | 452 | 2: 455; 4: 224; 6: 228; 14: 232; 22: 2
180 | 43 | 61 | 2: 52; 4: 233; 6: 235; 14: 236; 22: 1
180 | 174 | 173 | 2: 120; 4: 233; 6: 232; 14: 238; 22: 2
182 | 222.98 | 295.54 | 2: 234.58; 4: 237.637; 6: 234.734; 14: 234.698; 22: 2
182 | 256.48 | 249.84 | 2: 168.22; 4: 233.435; 6: 239.393; 14: 243.947; 22: 1
183 | 50.024 | 103.584 | 2: 51.728; 4: 244.777; 6: 226.698; 14: 230.126; 22: 1
184 | 248.24 | 264.16 | 2: 243.42; 4: 236.907; 6: 236.68; 14: 239.678; 22: 1
184 | 261.7 | 269.74 | 2: 278.08; 4: 236.852; 6: 238.583; 14: 238.976; 22: 2
185 | 97.914 | 112.494 | 2: 80.262; 4: 241.746; 6: 236.237; 14: 240.215; 22: 1
186 | 306 | 159 | 2: 134; 4: 222; 6: 222; 14: 222; 22: 1
186 | 280 | 279 | 2: 265; 4: 230; 6: 234; 14: 231; 22: 2
187 | 43.944 | 59.776 | 2: 64.32; 4: 235.603; 6: 235.166; 14: 233.147; 22: 1
188 | 253 | 289 | 2: 244; 4: 228; 6: 226; 14: 228; 22: 1
188 | 400 | 340 | 2: 368; 4: 246; 6: 246; 14: 241; 22: 2
189 | 119.616 | 173.964 | 2: 171.996; 4: 242.785; 6: 236.151; 14: 240.57; 22: 1
190 | 186.14 | 171.38 | 2: 129.36; 4: 244.724; 6: 241.9; 14: 245.024; 22: 1
190 | 310.82 | 316.66 | 2: 280.22; 4: 239.07; 6: 234.106; 14: 237.514; 22: 2
192 | 280 | 353 | 2: 292; 4: 223; 6: 218; 14: 225; 22: 1
193 | 59.96 | 52.04 | 2: 55.94; 4: 232.087; 6: 233.446; 14: 232.343; 22: 1
194 | 402 | 337 | 2: 393; 4: 219; 6: 222; 14: 219; 22: 1
194 | 231 | 270 | 2: 272; 4: 219; 6: 221; 14: 220; 22: 2
195 | 199.36 | 242.88 | 2: 267.36; 4: 227.229; 6: 220.719; 14: 223.485; 22: 2
196 | 166 | 121 | 2: 119; 4: 236; 6: 237; 14: 244; 22: 1
197 | 52.176 | 31.584 | 2: 50.736; 4: 239.412; 6: 240.508; 14: 237.4; 22: 1
199 | 47.2 | 69.708 | 2: 46.584; 4: 244.075; 6: 239.698; 14: 239.992; 22: 1
200 | 60 | 108 | 2: 60; 4: 238; 6: 235; 14: 235; 22: 1
200 | 180 | 149 | 2: 166; 4: 228; 6: 232; 14: 234; 22: 2
202 | 78.264 | 82.14 | 2: 89.712; 4: 223.937; 6: 222.932; 14: 222.247; 22: 2
202 | 72.792 | 37.788 | 2: 64.788; 4: 221.599; 6: 226.076; 14: 222.146; 22: 1
204 | 20 | 20 | 2: 16; 4: 228; 6: 227; 14: 227; 22: 2
204 | 56 | 94 | 2: 30; 4: 229; 6: 227; 14: 228; 22: 1
206 | 173.52 | 224.62 | 2: 165.08; 4: 230.592; 6: 228.845; 14: 234.074; 22: 2
206 | 248 | 190 | 2: 241; 4: 225; 6: 225; 14: 219; 22: 1
207 | 145.224 | 268.98 | 2: 174.888; 4: 224.979; 6: 219.981; 14: 232.975; 22: 1
208 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 244; 6: 245; 14: 245; 22: 1
208 | 203 | 230 | 2: 140; 4: 232; 6: 238; 14: 236; 22: 2
210 | 71 | 64 | 2: 81; 4: 229; 6: 231; 14: 229; 22: 1
210 | 205 | 250 | 2: 252; 4: 231; 6: 232; 14: 230; 22: 2
212 | 143.42 | 155.32 | 2: 184.72; 4: 234.27; 6: 236.641; 14: 231.033; 22: 2
213 | 386.9 | 327.72 | 2: 355.16; 4: 233.744; 6: 235.294; 14: 233.743; 22: 1
214 | 229.7 | 202.1 | 2: 136.98; 4: 228.414; 6: 227.995; 14: 234.405; 22: 1
216 | 222.78 | 228.98 | 2: 163.16; 4: 237.438; 6: 232.917; 14: 236.082; 22: 1
216 | 197.42 | 202.98 | 2: 245.42; 4: 235.311; 6: 236.426; 14: 231.774; 22: 2
218 | 251 | 163 | 2: 264; 4: 234; 6: 234; 14: 224; 22: 1
219 | 137.598 | 98.688 | 2: 92.532; 4: 208.271; 6: 216.698; 14: 226.079; 22: 1
220 | 265 | 301 | 2: 328; 4: 232; 6: 236; 14: 240; 22: 1
220 | 320 | 375 | 2: 301; 4: 241; 6: 237; 14: 236; 22: 2
222 | 143.9 | 192.8 | 2: 119.5; 4: 229.063; 6: 231.394; 14: 236.202; 22: 1
223 | 210.756 | 150.3 | 2: 126.576; 4: 233.907; 6: 235.852; 14: 243.147; 22: 1
224 | 598 | 465 | 2: 446; 4: 224; 6: 237; 14: 232; 22: 1
224 | 182 | 178 | 2: 85; 4: 221; 6: 228; 14: 231; 22: 2
228 | 75 | 94 | 2: 80; 4: 218; 6: 223.583; 14: 222.172; 22: 1
228 | 30.056 | 29.32 | 2: 23.56; 4: 224.361; 6: 224.955; 14: 223.206; 22: 2
229 | 260.54 | 361.4 | 2: 225.36; 4: 230.977; 6: 228.246; 14: 239.078; 22: 2
229 | 88.2 | 94.54 | 2: 49.1; 4: 232.347; 6: 231.53; 14: 237.385; 22: 1
230 | 104 | 108 | 2: 108; 4: 224; 6: 224; 14: 227; 22: 1
230 | 30 | 39 | 2: 23; 4: 228; 6: 227; 14: 227; 22: 2
232 | 243 | 264 | 2: 167; 4: 241; 6: 231; 14: 238; 22: 1
232 | 214 | 237 | 2: 234; 4: 232; 6: 238; 14: 236; 22: 2
234 | 263 | 220 | 2: 230; 4: 224; 6: 219; 14: 228; 22: 1
236 | 268 | 238 | 2: 300; 4: 231; 6: 230; 14: 233; 22: 1
236 | 150 | 156 | 2: 188; 4: 233; 6: 228; 14: 230; 22: 2
237 | 241.476 | 189.6 | 2: 186.504; 4: 226.295; 6: 227.007; 14: 232.457; 22: 1
242 | 23.08 | 36.1 | 2: 15.24; 4: 222.766; 6: 222.81; 14: 225.465; 22: 2
242 | 210.08 | 185.44 | 2: 190.52; 4: 220.559; 6: 224.015; 14: 223.215; 22: 1
243 | 159.36 | 170.74 | 2: 175.22; 4: 242.648; 6: 237.477; 14: 240.382; 22: 2
243 | 110.06 | 146.36 | 2: 132.82; 4: 239.393; 6: 237.69; 14: 240.774; 22: 1
244 | 266 | 264 | 2: 356; 4: 239; 6: 236; 14: 231; 22: 1
246 | 100 | 98 | 2: 149; 4: 231; 6: 229; 14: 230; 22: 1
246 | 68 | 97 | 2: 84; 4: 231; 6: 232; 14: 227; 22: 2
247 | 89.14 | 75.16 | 2: 80.32; 4: 229.073; 6: 229.065; 14: 229.66; 22: 1
247 | 109.092 | 0.252 | 2: 131.244; 4: 224.584; 6: 231.792; 14: 229.489; 22: 2
248 | 187.22 | 178.22 | 2: 200.22; 4: 233.767; 6: 234.467; 14: 233.757; 22: 2
248 | 117.18 | 74.74 | 2: 114.06; 4: 227.093; 6: 228.458; 14: 229.554; 22: 1
249 | 117.036 | 94.332 | 2: 108.012; 4: 224.92; 6: 229.326; 14: 231.834; 22: 1
249 | 222.06 | 153.324 | 2: 174.54; 4: 228.698; 6: 234.103; 14: 235.993; 22: 2
252 | 59 | 70 | 2: 106; 4: 234; 6: 226; 14: 228; 22: 1
254 | 352 | 218 | 2: 196; 4: 229; 6: 230; 14: 228; 22: 1
254 | 262 | 363 | 2: 264; 4: 229; 6: 229; 14: 229; 22: 2
255 | 23.696 | 4.872 | 2: 43.972; 4: 220.815; 6: 238.036; 14: 226.51; 22: 1
256 | 71 | 72 | 2: 83; 4: 224; 6: 229; 14: 224; 22: 1
256 | 113 | 69 | 2: 83; 4: 224; 6: 227; 14: 229; 22: 2
259 | 310.34 | 225.26 | 2: 238.66; 4: 228.891; 6: 240.025; 14: 236.228; 22: 1
259 | 240.38 | 239.86 | 2: 275.8; 4: 236.391; 6: 234.022; 14: 236.525; 22: 2
260 | 180 | 139 | 2: 180; 4: 238; 6: 239; 14: 234; 22: 1
260 | 350 | 312 | 2: 388; 4: 231; 6: 229; 14: 233; 22: 2
262 | 532.54 | 481.42 | 2: 475.76; 4: 237.613; 6: 242.303; 14: 245.455; 22: 2
262 | 372.8 | 396.78 | 2: 480.54; 4: 235.041; 6: 240.469; 14: 233.973; 22: 1
263 | 88.16 | 69 | 2: 74.46; 4: 238.906; 6: 0.382; 14: 240.56; 22: 1
263 | 71.196 | 65.172 | 2: 70.164; 4: 240.873; 6: 239.891; 14: 238.551; 22: 2
264 | 164 | 158 | 2: 247; 4: 234; 6: 236; 14: 231; 22: 1
265 | 194.02 | 163.06 | 2: 156.36; 4: 232.398; 6: 233.582; 14: 235.882; 22: 1
266 | 56 | 48 | 2: 51; 4: 234; 6: 227; 14: 235; 22: 1
267 | 73.12 | 82.28 | 2: 77.62; 4: 240.115; 6: 240.959; 14: 239.802; 22: 2
267 | 54.912 | 33.936 | 2: 65.82; 4: 235.129; 6: 235.213; 14: 231.333; 22: 1
268 | 143 | 236 | 2: 187; 4: 229; 6: 227; 14: 226; 22: 1
268 | 720.24 | 817.74 | 2: 608.76; 4: 226.018; 6: 232.058; 14: 240.418; 22: 2
269 | 49.88 | 56.36 | 2: 76.12; 4: 253.352; 6: 252.215; 14: 252.298; 22: 2
269 | 61.812 | 64.548 | 2: 74.064; 4: 240.964; 6: 239.803; 14: 240.237; 22: 1
270 | 201.36 | 187.62 | 2: 185.196; 4: 236.057; 6: 238.035; 14: 238.503; 22: 2
270 | 178.272 | 177.36 | 2: 223.488; 4: 224.41; 6: 231.879; 14: 223.819; 22: 1
272 | 202.2 | 292.152 | 2: 180.804; 4: 233.524; 6: 221.787; 14: 229.419; 22: 1
272 | 291.756 | 308.532 | 2: 284.712; 4: 229; 6: 224.511; 14: 228.735; 22: 2
274 | 442.84 | 432.44 | 2: 488.58; 4: 227.46; 6: 231.292; 14: 224.527; 22: 1
274 | 43.44 | 32.16 | 2: 0.32; 4: 241.473; 6: 241.525; 14: 240.111; 22: 2
275 | 242.1 | 313.52 | 2: 235.94; 4: 236.486; 6: 231.8; 14: 233.442; 22: 2
275 | 47.92 | 50.54 | 2: 31.68; 4: 226.33; 6: 222.497; 14: 226.904; 22: 1
276 | 257.66 | 244.4 | 2: 277.62; 4: 230.863; 6: 231.937; 14: 228.398; 22: 1
277 | 469.56 | 459.62 | 2: 429.64; 4: 232.775; 6: 228.078; 14: 232.734; 22: 2
277 | 358.42 | 229.98 | 2: 254.38; 4: 231.501; 6: 236.932; 14: 244.036; 22: 2
278 | 249.18 | 250.22 | 2: 248.36; 4: 233.9; 6: 230.831; 14: 232.433; 22: 2
278 | 473.2 | 558.26 | 2: 476.9; 4: 239.093; 6: 231.8; 14: 240.472; 22: 1
280 | 321 | 346 | 2: 331; 4: 227; 6: 226; 14: 226; 22: 1
280 | 231 | 184 | 2: 179; 4: 234; 6: 234; 14: 233; 22: 2
284 | 354 | 292 | 2: 268; 4: 239; 6: 235; 14: 231; 22: 1
284 | 185 | 308 | 2: 386; 4: 237; 6: 233; 14: 234; 22: 2
285 | 131.292 | 133.056 | 2: 160.452; 4: 225.495; 6: 222.015; 14: 221.384; 22: 1
286 | 278 | 358.04 | 2: 354.08; 4: 236.875; 6: 233.444; 14: 228.472; 22: 1
286 | 221 | 203 | 2: 230; 4: 231; 6: 231; 14: 228; 22: 2
288 | 49 | 45 | 2: 42; 4: 243; 6: 242; 14: 243; 22: 1
289 | 20.104 | 41.12 | 2: 27.08; 4: 225.373; 6: 224.788; 14: 229.173; 22: 1
290 | 105.228 | 90.744 | 2: 94.404; 4: 228.447; 6: 230.472; 14: 231.788; 22: 2
290 | 242.304 | 302.592 | 2: 200.484; 4: 225.042; 6: 227.515; 14: 237.524; 22: 1
294 | 67.344 | 92.736 | 2: 46.92; 4: 238.392; 6: 237.487; 14: 233.963; 22: 2
295 | 0.648 | 27.248 | 2: 6.016; 4: 238.805; 6: 236.745; 14: 241.176; 22: 1
296 | 486.2 | 483.94 | 2: 585.22; 4: 228.07; 6: 231.423; 14: 225.449; 22: 2
296 | 367 | 383 | 2: 339; 4: 240; 6: 233; 14: 235; 22: 1
298 | 145 | 137 | 2: 130; 4: 236; 6: 236; 14: 235; 22: 1
300 | 8.496 | 5.754 | 2: 12.03; 4: 234.886; 6: 234.567; 14: 234.957; 22: 1
301 | 327.9 | 339.88 | 2: 366.76; 4: 232.183; 6: 232.013; 14: 231.318; 22: 1
301 | 237.76 | 259.76 | 2: 225.02; 4: 233.869; 6: 230.325; 14: 233.225; 22: 2
302 | 175 | 210 | 2: 174; 4: 238; 6: 239; 14: 237; 22: 1
302 | 110 | 119 | 2: 138; 4: 242; 6: 240; 14: 242; 22: 2
302 | 97 | 78 | 2: 96; 4: 236; 6: 240; 14: 235; 22: 2
304 | 28.614 | 19.866 | 2: 5.412; 4: 236.703; 6: 237.432; 14: 238.946; 22: 1
306 | 0.924 | 12.528 | 2: 0.252; 4: 236.584; 6: 237.761; 14: 240.044; 22: 2
308 | 191 | 260 | 2: 269; 4: 219; 6: 216; 14: 208; 22: 1
308 | 162.7 | 164.18 | 2: 184.72; 4: 235.011; 6: 232.785; 14: 232.353; 22: 2
309 | 165.08 | 270.44 | 2: 186.58; 4: 239.269; 6: 232.95; 14: 233.262; 22: 1
310 |  |  | 4: 228; 6: 227; 14: 230; 22: 1
310 |  |  | 4: 227; 6: 229; 14: 227; 22: 2
313 | 182.148 | 209.976 | 2: 182.04; 4: 240.27; 6: 236.66; 14: 237.315; 22: 1
313 | 175.476 | 196.284 | 2: 168.264; 4: 238.91; 6: 235.612; 14: 238.087; 22: 2
315 | 0.5 | 0.42 | 2: 0.52; 4: 235.841; 6: 234.421; 14: 236.454; 22: 2
315 | 76.835 | 70.25 | 2: 61.545; 4: 227.42; 6: 225.906; 14: 233.408; 22: 2
316 | 169.824 | 157.464 | 2: 165.504; 4: 228.041; 6: 230.427; 14: 232.19; 22: 1
316 | 192 | 187 | 2: 183; 4: 232; 6: 231; 14: 239; 22: 2
318 | 167.34 | 147.66 | 2: 147.96; 4: 237.014; 6: 237.778; 14: 236.385; 22: 1
318 | 246 | 260 | 2: 242; 4: 238; 6: 239; 14: 234; 22: 2
319 | 93.5 | 208.22 | 2: 131.54; 4: 231.97; 6: 227.485; 14: 238.885; 22: 1
319 | 109.64 | 144.24 | 2: 107.06; 4: 238.387; 6: 237.54; 14: 239.108; 22: 2
320 | 116.232 | 81.852 | 2: 129.312; 4: 226.18; 6: 232.789; 14: 231.427; 22: 2
320 | 188.652 | 191.928 | 2: 185.988; 4: 230.912; 6: 227.987; 14: 228.636; 22: 1
322 | 229.08 | 203.48 | 2: 246.88; 4: 239.776; 6: 239.874; 14: 237.712; 22: 2
322 | 475.9 | 0.32 | 2: 421.52; 4: 228.948; 6: 235.145; 14: 234.593; 22: 1
323 | 191.94 | 177.636 | 2: 192.864; 4: 239.63; 6: 240.122; 14: 242.346; 22: 2
323 | 177.864 | 216.108 | 2: 193.26; 4: 245.625; 6: 239.859; 14: 240.873; 22: 1
324 | 11 | 15 | 2: 11; 4: 220; 6: 220; 14: 220; 22: 1
324 | 54 | 104 | 2: 43; 4: 223; 6: 217; 14: 221; 22: 2
325 | 378.56 | 307.96 | 2: 309.38; 4: 228.148; 6: 236.303; 14: 229.744; 22: 1
325 | 373.88 | 387.66 | 2: 322.54; 4: 227.166; 6: 232.331; 14: 232.668; 22: 2
326 | 230 | 199 | 2: 230; 4: 222; 6: 232; 14: 228; 22: 1
326 | 293.18 | 295.62 | 2: 295.6; 4: 232.444; 6: 234.234; 14: 236.647; 22: 2
327 | 146.556 | 137.076 | 2: 157.68; 4: 237.337; 6: 233.753; 14: 230.587; 22: 2
327 | 409.82 | 380.74 | 2: 364.1; 4: 232.523; 6: 234.97; 14: 232.671; 22: 1
328 | 13 | 0 | 2: 0; 4: 225; 6: 227; 14: 227; 22: 1
330 | 160 | 144 | 2: 174; 4: 220; 6: 225; 14: 222; 22: 1
330 | 84 | 55 | 2: 91; 4: 224; 6: 222; 14: 219; 22: 2
331 | 428.04 | 360.18 | 2: 373.3; 4: 235.633; 6: 238.868; 14: 242.259; 22: 2
331 | 272.82 | 323.44 | 2: 308.72; 4: 240.562; 6: 234.762; 14: 241.017; 22: 1
332 | 238 | 281 | 2: 237; 4: 227; 6: 225; 14: 230; 22: 1
332 | 326 | 348 | 2: 353; 4: 225; 6: 230; 14: 225; 22: 2
333 | 321.18 | 438 | 2: 392.6; 4: 234.542; 6: 223.982; 14: 237.099; 22: 1
334 | 71.68 | 66.78 | 2: 76.68; 4: 225.534; 6: 223.766; 14: 225.048; 22: 1
334 | 87 | 73 | 2: 68; 4: 224; 6: 227; 14: 225; 22: 2
335 | 162.04 | 154.82 | 2: 73.96; 4: 225.971; 6: 224.04; 14: 227.284; 22: 2
336 | 136.58 | 123.88 | 2: 134.52; 4: 234.74; 6: 239.112; 14: 237.688; 22: 1
336 | 251 | 201 | 2: 202; 4: 227; 6: 229; 14: 235; 22: 2
338 | 230.256 | 183.888 | 2: 236.4; 4: 221.811; 6: 229.447; 14: 226.374; 22: 2
338 | 538.08 | 468.696 | 2: 484.14; 4: 218.571; 6: 225.007; 14: 230.947; 22: 1
339 | 303.48 | 370.14 | 2: 293.6; 4: 237.024; 6: 226.934; 14: 235.148; 22: 1
339 | 195.76 | 224.16 | 2: 200.1; 4: 234.505; 6: 233.605; 14: 234.23; 22: 2
340 | 383 | 220 | 2: 249; 4: 230; 6: 226; 14: 229; 22: 1
340 | 286 | 399 | 2: 328; 4: 229; 6: 223; 14: 227; 22: 2
343 | 172.44 | 174.16 | 2: 157.74; 4: 235.72; 6: 237.404; 14: 236.399; 22: 1
343 | 151.38 | 123.28 | 2: 148.2; 4: 236.038; 6: 237.125; 14: 235.678; 22: 2
344 | 68.12 | 65.42 | 2: 41.76; 4: 244.333; 6: 241.815; 14: 244.207; 22: 1
344 | 117.04 | 116.66 | 2: 148.74; 4: 236.547; 6: 237.869; 14: 234.478; 22: 2
345 | 169.152 | 171.612 | 2: 160.62; 4: 238.755; 6: 239.142; 14: 241.3; 22: 1
347 | 394.2 | 404.62 | 2: 307.2; 4: 229.915; 6: 229.182; 14: 228.799; 22: 2
347 | 93.648 | 81.768 | 2: 113.784; 4: 229.549; 6: 230.643; 14: 228.45; 22: 1
348 | 363.48 | 345.66 | 2: 303.84; 4: 236.632; 6: 237.216; 14: 240.547; 22: 2
348 | 209.88 | 204.756 | 2: 166.02; 4: 229.578; 6: 231.847; 14: 235.297; 22: 1
349 | 118.476 | 113.58 | 2: 107.928; 4: 235.423; 6: 233.991; 14: 235.611; 22: 1
349 | 53.7 | 41.7 | 2: 48.312; 4: 236.442; 6: 232.972; 14: 232.915; 22: 1
350 | 256 | 170 | 2: 163; 4: 224; 6: 226; 14: 226; 22: 1
350 | 158.112 | 138.816 | 2: 104.544; 4: 230.457; 6: 228.759; 14: 235.249; 22: 2
352 | 92 | 140 | 2: 97; 4: 229; 6: 224; 14: 224; 22: 1
354 | 62 | 60 | 2: 56; 4: 224; 6: 226; 14: 226; 22: 1
354 | 187 | 44 | 2: 169; 4: 223; 6: 227; 14: 225; 22: 2
355 | 103.8 | 80.74 | 2: 105.26; 4: 244.191; 6: 247.182; 14: 245.645; 22: 2
357 | 145.42 | 113.34 | 2: 123.68; 4: 225.962; 6: 227.312; 14: 224.652; 22: 1
358 | 363 | 383 | 2: 276; 4: 234; 6: 237; 14: 231; 22: 1
358 | 263 | 377 | 2: 289; 4: 237; 6: 234; 14: 229; 22: 2
359 | 111.52 | 113.06 | 2: 62.24; 4: 231.402; 6: 229.199; 14: 230.464; 22: 2
359 | 144.504 | 213.564 | 2: 185.52; 4: 239.561; 6: 233.319; 14: 230.284; 22: 1
361 | 485.46 | 445.72 | 2: 378.22; 4: 232.026; 6: 242.752; 14: 238.823; 22: 2
361 | 202.4 | 229.22 | 2: 200.76; 4: 238.745; 6: 238.968; 14: 240.514; 22: 1
362 | 316.42 | 371.56 | 2: 309.96; 4: 230.733; 6: 225.591; 14: 226.669; 22: 2
362 | 764.4 | 679.74 | 2: 672.32; 4: 229.899; 6: 233.706; 14: 235.17; 22: 1
363 | 158.3 | 123.56 | 2: 170.54; 4: 231.093; 6: 237.996; 14: 236.572; 22: 2
363 | 167.256 | 152.652 | 2: 154.86; 4: 233.013; 6: 232.751; 14: 235.511; 22: 1
364 | 34 | 48 | 2: 69; 4: 249; 6: 240; 14: 237; 22: 1
364 | 83 | 130 | 2: 74; 4: 236; 6: 242; 14: 234; 22: 2
365 | 38.12 | 69.24 | 2: 65.1; 4: 226.752; 6: 224.736; 14: 220.707; 22: 1
365 | 32.08 | 55.12 | 2: 63.14; 4: 231.942; 6: 228.005; 14: 228.937; 22: 2
366 | 670 | 729 | 2: 676; 4: 242; 6: 243; 14: 244; 22: 1
366 | 541 | 632 | 2: 525; 4: 228; 6: 227; 14: 233; 22: 2
367 | 146.832 | 188.724 | 2: 190.704; 4: 223.658; 6: 222.554; 14: 223.941; 22: 1
368 | 75 | 70 | 2: 62; 4: 219; 6: 220; 14: 224; 22: 1
368 | 284 | 279 | 2: 272; 4: 224; 6: 218; 14: 221; 22: 2
369 | 4.704 | 9.396 | 2: 11.052; 4: 235.342; 6: 236.575; 14: 235.792; 22: 2
369 | 45.036 | 37.392 | 2: 42.54; 4: 227.583; 6: 229.706; 14: 229.734; 22: 1
370 | 354.22 | 256.5 | 2: 294.1; 4: 231.336; 6: 226.594; 14: 223.825; 22: 1
370 | 64.452 | 103.452 | 2: 64.788; 4: 239.406; 6: 237.333; 14: 242.676; 22: 2
371 | 199.1 | 211.26 | 2: 178.88; 4: 226.903; 6: 229.997; 14: 231.718; 22: 1
372 | 340 | 312 | 2: 327; 4: 226; 6: 229; 14: 224; 22: 1
373 | 273.06 | 329.32 | 2: 295; 4: 233.362; 6: 229.167; 14: 236.738; 22: 1
374 | 379.4 | 374.84 | 2: 295.28; 4: 233.556; 6: 231.253; 14: 235.024; 22: 1
374 | 273.98 | 273.98 | 2: 296.62; 4: 232.331; 6: 236.062; 14: 231.587; 22: 2
376 | 356.592 | 369.048 | 2: 340.212; 4: 225.607; 6: 228.148; 14: 230.878; 22: 1
376 | 178.56 | 84.948 | 2: 112.632; 4: 226.079; 6: 236.895; 14: 228.764; 22: 2
377 | 314.4 | 248.76 | 2: 277.59; 4: 233.181; 6: 236.112; 14: 235.719; 22: 1
377 | 337.38 | 446.7 | 2: 465.12; 4: 226.035; 6: 225.981; 14: 219.129; 22: 2
378 | 385 | 293 | 2: 370; 4: 231; 6: 231; 14: 230; 22: 2
378 | 103.88 | 112.9 | 2: 120.14; 4: 225.478; 6: 225.675; 14: 222.142; 22: 1
380 | 222.64 | 224.24 | 2: 211.82; 4: 220.986; 6: 223.758; 14: 220.818; 22: 1
380 | 307.02 | 295.82 | 2: 329.96; 4: 222.88; 6: 219.334; 14: 219.124; 22: 2
381 | 182.36 | 134.54 | 2: 162.5; 4: 228.764; 6: 229.963; 14: 225.821; 22: 2
385 | 3.894 | 27.528 | 2: 0.726; 4: 236.216; 6: 237.063; 14: 236.431; 22: 1
386 | 239 | 239 | 2: 190; 4: 218; 6: 222; 14: 224; 22: 2
386 | 133 | 156 | 2: 172; 4: 220; 6: 220; 14: 222; 22: 1
387 | 316.7 | 319.84 | 2: 326.46; 4: 223.618; 6: 224.423; 14: 228.759; 22: 2
387 | 276.32 | 230.9 | 2: 276.34; 4: 221.097; 6: 223.39; 14: 220.046; 22: 1
388 | 382 | 262 | 2: 343; 4: 226; 6: 228; 14: 234; 22: 1
388 | 198 | 257 | 2: 272; 4: 232; 6: 235; 14: 234; 22: 2
390 | 8 | 14 | 2: 8; 4: 231; 6: 230; 14: 231; 22: 1
390 | 150 | 145 | 2: 140; 4: 231; 6: 230; 14: 232; 22: 2
392 | 146 | 208 | 2: 197; 4: 230; 6: 227; 14: 229; 22: 1
392 | 265 | 250 | 2: 220; 4: 220; 6: 226; 14: 224; 22: 2
394 | 278.172 | 256.212 | 2: 212.172; 4: 228.428; 6: 224.428; 14: 232.227; 22: 1
395 | 124.98 | 150.984 | 2: 150.864; 4: 222.811; 6: 224.607; 14: 221.345; 22: 2
396 | 398 | 373 | 2: 358; 4: 229; 6: 230; 14: 228; 22: 2
396 | 1 | 1 | 2: 1; 4: 243; 6: 244; 14: 242; 22: 1
398 | 264 | 278 | 2: 265; 4: 230; 6: 232; 14: 227; 22: 1
399 | 149.26 | 113.26 | 2: 128.78; 4: 230.123; 6: 231.113; 14: 230.588; 22: 1
400 | 360 | 387 | 2: 440; 4: 225; 6: 232; 14: 227; 22: 2
402 | 270 | 331 | 2: 139; 4: 224; 6: 225; 14: 224; 22: 1
402 | 137 | 154 | 2: 168; 4: 231; 6: 232; 14: 232; 22: 2
404 | 388.08 | 379.58 | 2: 408.62; 4: 226.5; 6: 227.906; 14: 226.059; 22: 1
405 | 69.936 | 56.052 | 2: 65.988; 4: 223.972; 6: 222.47; 14: 222.954; 22: 2
405 | 76.548 | 28.92 | 2: 60.552; 4: 223.668; 6: 223.962; 14: 221.335; 22: 1
406 | 442.4 | 397.648 | 2: 403.968; 4: 231.504; 6: 233.007; 14: 236.804; 22: 1
406 | 302 | 285 | 2: 281; 4: 230; 6: 231; 14: 230; 22: 2
408 | 30 | 37 | 2: 24; 4: 217; 6: 218; 14: 210; 22: 1
408 | 630 | 604 | 2: 653; 4: 215; 6: 216; 14: 212; 22: 2
409 | 117.936 | 128.784 | 2: 133.8; 4: 237.016; 6: 234.274; 14: 234.797; 22: 1
411 | 78.288 | 119.04 | 2: 156.552; 4: 239.971; 6: 242.943; 14: 235.191; 22: 1
412 | 331.78 | 302.8 | 2: 351.5; 4: 230.87; 6: 230.423; 14: 226.937; 22: 2
412 | 295.32 | 492.3 | 2: 191.58; 4: 224.174; 6: 221.767; 14: 241.355; 22: 1
414 | 166.08 | 156.6 | 2: 125.24; 4: 227.165; 6: 228.354; 14: 229.413; 22: 1
414 | 249.7 | 353.6 | 2: 367.12; 4: 230.992; 6: 228.81; 14: 222.811; 22: 2
415 | 101.48 | 75.18 | 2: 72.84; 4: 239.617; 6: 241.688; 14: 240.447; 22: 2
415 | 103.28 | 130.22 | 2: 90.18; 4: 238.624; 6: 237.769; 14: 242.731; 22: 1
416 | 159 | 123 | 2: 128; 4: 219; 6: 218; 14: 219; 22: 1
416 | 282.26 | 239.2 | 2: 338.22; 4: 238.622; 6: 244.495; 14: 238.779; 22: 2
418 | 162 | 109 | 2: 81; 4: 220; 6: 225; 14: 226; 22: 1
418 | 305.568 | 333.852 | 2: 313.188; 4: 231.972; 6: 227.256; 14: 225.729; 22: 2
419 | 5.488 | 11.856 | 2: 2.864; 4: 241.006; 6: 239.062; 14: 241.586; 22: 1
420 | 267 | 362 | 2: 245; 4: 227; 6: 241; 14: 235; 22: 2
420 | 185.36 | 218.22 | 2: 234.2; 4: 241.847; 6: 240.141; 14: 241.417; 22: 1
421 | 22.764 | 20.016 | 2: 63.372; 4: 228.561; 6: 240.443; 14: 226.523; 22: 1
422 | 324.06 | 360.86 | 2: 362.08; 4: 234.159; 6: 231.776; 14: 232.61; 22: 2
422 | 236.08 | 207.26 | 2: 216.08; 4: 233.547; 6: 233.02; 14: 233.896; 22: 1
424 | 258.4 | 286.7 | 2: 222.38; 4: 227.668; 6: 229.011; 14: 232.211; 22: 1
424 | 184.44 | 212.5 | 2: 188.26; 4: 231.63; 6: 227.307; 14: 230.038; 22: 2
425 | 234.12 | 254.56 | 2: 166.04; 4: 243.269; 6: 235.444; 14: 243.098; 22: 1
426 | 295.4 | 255.7 | 2: 287; 4: 227.576; 6: 230.311; 14: 228.308; 22: 2
426 | 320.5 | 264.34 | 2: 302.16; 4: 231.619; 6: 235.218; 14: 235.763; 22: 1
428 | 425 | 470 | 2: 470; 4: 222; 6: 218; 14: 224; 22: 1
428 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 232; 6: 234; 14: 234; 22: 2
429 | 197.184 | 208.116 | 2: 165.348; 4: 231.802; 6: 226.441; 14: 230.379; 22: 1
433 | 0.244 | 2.632 | 2: 15.012; 4: 233.952; 6: 234.265; 14: 233.849; 22: 1
434 | 176 | 178 | 2: 145; 4: 231; 6: 233; 14: 230; 22: 1
434 | 115 | 112 | 2: 122; 4: 223; 6: 229; 14: 221; 22: 2
436 | 230 | 340 | 2: 298; 4: 225; 6: 228; 14: 230; 22: 1
437 | 147.54 | 125.34 | 2: 147.86; 4: 239.55; 6: 240.783; 14: 239.78; 22: 2
437 | 117.68 | 198.5 | 2: 149.36; 4: 240.419; 6: 240.57; 14: 240.375; 22: 1
438 | 46.68 | 77.18 | 2: 70.82; 4: 232.182; 6: 228.432; 14: 231.297; 22: 1
439 | 0.136 | 0.128 | 2: 0.128; 4: 62.57; 6: 63.842; 14: 63.755; 22: 1
439 | 37.912 | 34.464 | 2: 40.008; 4: 245.283; 6: 245.526; 14: 242.892; 22: 1
440 | 386 | 189 | 2: 280; 4: 234; 6: 241; 14: 231; 22: 1
440 | 20 | 12 | 2: 10; 4: 240; 6: 241; 14: 238; 22: 2
442 | 145.824 | 114.792 | 2: 121.572; 4: 222.316; 6: 225.014; 14: 225.857; 22: 2
442 | 73 | 55 | 2: 50; 4: 224; 6: 227; 14: 221; 22: 1
443 | 242.916 | 273.228 | 2: 316.644; 4: 247.139; 6: 238.478; 14: 236.333; 22: 1
444 | 132 | 156 | 2: 130; 4: 223; 6: 220; 14: 222; 22: 1
444 | 192 | 201 | 2: 246; 4: 220; 6: 223; 14: 221; 22: 2
445 | 163.572 | 143.772 | 2: 176.784; 4: 238.799; 6: 238.849; 14: 239.306; 22: 1
445 | 142.704 | 165.204 | 2: 103.98; 4: 238.366; 6: 237.968; 14: 239.55; 22: 2
446 | 130 | 152 | 2: 150; 4: 234; 6: 232; 14: 232; 22: 1
446 | 63.024 | 85.524 | 2: 99.864; 4: 239.103; 6: 234.884; 14: 239.327; 22: 2
447 | 78.16 | 105.94 | 2: 107.16; 4: 234.205; 6: 234.951; 14: 236.015; 22: 2
448 | 138 | 215 | 2: 70; 4: 226; 6: 227; 14: 235; 22: 1
448 | 195 | 324 | 2: 254; 4: 235; 6: 234; 14: 234; 22: 2
449 | 69.38 | 51.8 | 2: 212.12; 4: 234.438; 6: 235.138; 14: 233.905; 22: 2
449 | 9.92 | 8.02 | 2: 8.42; 4: 239.573; 6: 239.219; 14: 239.903; 22: 1
450 | 401.76 | 466.16 | 2: 473.14; 4: 226.525; 6: 221.361; 14: 226.3; 22: 2
450 | 422.92 | 242.74 | 2: 295.24; 4: 220.019; 6: 234.314; 14: 221.668; 22: 1
451 | 213.048 | 234.612 | 2: 277.908; 4: 223.232; 6: 223.415; 14: 223.434; 22: 2
451 | 131.16 | 178.62 | 2: 157.848; 4: 232.609; 6: 224.561; 14: 234.304; 22: 1
452 | 301 | 314 | 2: 292; 4: 224; 6: 225; 14: 223; 22: 1
454 | 183 | 189 | 2: 215; 4: 232; 6: 229; 14: 229; 22: 1
455 | 78.072 | 79.02 | 2: 60.096; 4: 225.358; 6: 222.063; 14: 225.201; 22: 1
457 | 0.34 | 0.38 | 2: 0.38; 4: 229.473; 6: 231.432; 14: 230.141; 22: 1
457 | 357.2 | 344.26 | 2: 389.28; 4: 237.487; 6: 235.666; 14: 231.34; 22: 2
458 | 2 | 1 | 2: 3; 4: 222; 6: 223; 14: 223; 22: 1
458 | 271 | 170 | 2: 211; 4: 220; 6: 222; 14: 227; 22: 2
459 | 452.98 | 387.96 | 2: 426.04; 4: 227.757; 6: 236.051; 14: 235.593; 22: 1
462 | 94 | 83 | 2: 115; 4: 241; 6: 234; 14: 225; 22: 1
463 | 0.192 | 0.204 | 2: 0.192; 4: 239.964; 6: 239.4; 14: 239.912; 22: 1
464 | 160 | 121 | 2: 145; 4: 224; 6: 224; 14: 220; 22: 1
464 | 96.14 | 112.86 | 2: 95.2; 4: 234.315; 6: 232.45; 14: 235.645; 22: 2
465 | 236.16 | 236.9 | 2: 255.86; 4: 241.009; 6: 239.453; 14: 237.334; 22: 1
466 | 320.1 | 346.36 | 2: 360.4; 4: 220.596; 6: 221.563; 14: 216.759; 22: 1
466 | 160 | 175 | 2: 152; 4: 214; 6: 216; 14: 212; 22: 2
467 | 107.004 | 158.808 | 2: 123.36; 4: 231.991; 6: 227.436; 14: 225.886; 22: 1
468 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 225; 6: 231; 14: 227; 22: 1
468 | 362.58 | 405.34 | 2: 356.06; 4: 227.774; 6: 226.873; 14: 226.57; 22: 2
470 | 172.48 | 135.6 | 2: 152.48; 4: 226.156; 6: 229.79; 14: 227.253; 22: 1
470 | 275 | 340 | 2: 278; 4: 221; 6: 219; 14: 225; 22: 2
471 | 175.68 | 148.53 | 2: 181.62; 4: 237.09; 6: 235.033; 14: 233.919; 22: 2
472 | 0.34 | 0.34 | 2: 0.34; 4: 234.777; 6: 235.919; 14: 236.109; 22: 1
473 | 87.12 | 150.756 | 2: 123.792; 4: 224.333; 6: 233.347; 14: 233.663; 22: 2
474 | 154 | 184 | 2: 127; 4: 241; 6: 242; 14: 245; 22: 1
474 | 277 | 304 | 2: 340; 4: 235; 6: 234; 14: 235; 22: 2
475 | 14.536 | 20.384 | 2: 4.792; 4: 223.563; 6: 222.482; 14: 222.105; 22: 1
476 | 149 | 190 | 2: 131; 4: 229; 6: 233; 14: 229; 22: 1
476 | 397 | 383 | 2: 335; 4: 228; 6: 228; 14: 234; 22: 2
477 | 0.42 | 0.44 | 2: 0.44; 4: 232.036; 6: 231.999; 14: 231.045; 22: 1
478 | 257 | 337 | 2: 240; 4: 235; 6: 223; 14: 232; 22: 1
478 | 54.12 | 75.252 | 2: 85.476; 4: 237.076; 6: 232.43; 14: 233.886; 22: 2
479 | 94 | 52 | 2: 74; 4: 236; 6: 238; 14: 234; 22: 1
479 | 27.152 | 38.98 | 2: 20.928; 4: 243.454; 6: 240.55; 14: 240.956; 22: 1
480 | 297 | 369 | 2: 354; 4: 221; 6: 220; 14: 228; 22: 1
480 | 300 | 357 | 2: 248; 4: 227; 6: 230; 14: 230; 22: 2
482 | 176 | 186 | 2: 158; 4: 232; 6: 231; 14: 232; 22: 1
482 | 464 | 488 | 2: 483; 4: 234; 6: 234; 14: 232; 22: 2
483 | 232.14 | 182.2 | 2: 217.78; 4: 232.854; 6: 237.632; 14: 235.879; 22: 2
484 | 63.1 | 65.72 | 2: 98.1; 4: 232.065; 6: 232.725; 14: 233.892; 22: 1
484 | 116.12 | 93.64 | 2: 79.94; 4: 229.638; 6: 228.771; 14: 230.155; 22: 2
485 | 89.4 | 94.24 | 2: 96.18; 4: 235.192; 6: 236.501; 14: 235.664; 22: 1
485 | 91.08 | 84.78 | 2: 82.08; 4: 232.719; 6: 232.961; 14: 233.652; 22: 2
486 | 348.46 | 366.2 | 2: 266.58; 4: 214.079; 6: 222.997; 14: 224.985; 22: 2
486 | 135 | 74.2 | 2: 60.54; 4: 223.924; 6: 231.87; 14: 228.323; 22: 1
488 | 315 | 334 | 2: 207; 4: 229; 6: 238; 14: 241; 22: 1
488 | 259 | 387 | 2: 282; 4: 239; 6: 226; 14: 236; 22: 2
490 | 89 | 45 | 2: 31; 4: 234; 6: 234; 14: 240; 22: 1
492 | 58 | 80 | 2: 31; 4: 249; 6: 239; 14: 239; 22: 1
496 | 480 | 516 | 2: 458; 4: 234; 6: 228; 14: 226; 22: 1
496 | 239 | 259 | 2: 311; 4: 233; 6: 239; 14: 230; 22: 2
497 | 303 | 379 | 2: 278; 4: 236; 6: 229; 14: 237; 22: 1
498 | 490.84 | 414.94 | 2: 461.86; 4: 227.196; 6: 227.348; 14: 225.516; 22: 2
498 | 316.18 | 255.46 | 2: 326.44; 4: 227.478; 6: 230.551; 14: 223.482; 22: 1
500 | 110 | 120 | 2: 169; 4: 233; 6: 233; 14: 232; 22: 1
500 | 170.76 | 141.58 | 2: 137.84; 4: 227.049; 6: 232.984; 14: 232.113; 22: 2
501 | 44 | 41 | 2: 39; 4: 237; 6: 237; 14: 235; 22: 1
501 | 74 | 62 | 2: 89; 4: 234; 6: 234; 14: 231; 22: 2
502 | 137 | 150 | 2: 152; 4: 235; 6: 236; 14: 235; 22: 1
502 | 134 | 118 | 2: 95; 4: 230; 6: 232; 14: 233; 22: 2
503 | 284.064 | 271.392 | 2: 288.016; 4: 230.943; 6: 231.829; 14: 231.495; 22: 1
504 | 292.3 | 306 | 2: 299.94; 4: 234.989; 6: 235.192; 14: 237.341; 22: 2
504 | 242 | 222 | 2: 218; 4: 223; 6: 224; 14: 223; 22: 1
505 | 145.62 | 148.152 | 2: 146.196; 4: 217.386; 6: 219.582; 14: 218.767; 22: 1
512 | 186.18 | 129.86 | 2: 162.76; 4: 232.011; 6: 236.751; 14: 229.06; 22: 1
512 | 15.102 | 9.984 | 2: 26.13; 4: 234.923; 6: 232.146; 14: 233.362; 22: 2
514 | 119 | 92 | 2: 98; 4: 234; 6: 232; 14: 233; 22: 1
515 | 110.22 | 128.22 | 2: 107.72; 4: 233.267; 6: 227.804; 14: 229.96; 22: 1
516 | 199.16 | 194.02 | 2: 272.72; 4: 237.698; 6: 241.338; 14: 235.275; 22: 2
516 | 208.6 | 253.38 | 2: 193.32; 4: 233.97; 6: 229.574; 14: 233.4; 22: 1
518 | 320 | 490 | 2: 495; 4: 240; 6: 223; 14: 234; 22: 1
519 | 19.3 | 22.96 | 2: 24.58; 4: 231.676; 6: 230.498; 14: 229.832; 22: 1
521 | 83.628 | 83.904 | 2: 101.232; 4: 233.517; 6: 236.147; 14: 231.312; 22: 1
522 | 62 | 22 | 2: 56; 4: 215; 6: 221; 14: 217; 22: 1
523 | 112.74 | 96.06 | 2: 128.52; 4: 231.97; 6: 237.429; 14: 235.515; 22: 2
523 | 145.02 | 143.88 | 2: 114; 4: 236.67; 6: 234.295; 14: 236.514; 22: 1
524 | 106.568 | 84.856 | 2: 81.856; 4: 228.502; 6: 229.185; 14: 230.002; 22: 1
526 | 258 | 245 | 2: 228; 4: 213; 6: 214; 14: 214; 22: 1
526 | 287 | 304 | 2: 225; 4: 212; 6: 217; 14: 215; 22: 2
528 | 152 | 153 | 2: 88; 4: 227; 6: 230; 14: 230; 22: 1
529 | 132.56 | 54.88 | 2: 76.38; 4: 230.023; 6: 233.566; 14: 239.242; 22: 1
530 | 187.368 | 174.72 | 2: 174.012; 4: 231.027; 6: 231.969; 14: 233.894; 22: 1
530 | 107.964 | 103.368 | 2: 114.324; 4: 234.284; 6: 236.108; 14: 236.767; 22: 2
532 | 223 | 212 | 2: 117; 4: 239; 6: 239; 14: 238; 22: 1
533 | 80.18 | 187.36 | 2: 109.2; 4: 254.861; 6: 243.517; 14: 243.158; 22: 1
534 |  |  | 4: 225; 6: 225; 14: 225; 22: 2
534 |  |  | 4: 231; 6: 232; 14: 231; 22: 2
535 | 138 | 90 | 2: 77; 4: 224; 6: 224; 14: 224; 22: 1
536 | 0.32 | 217.16 | 2: 161.16; 4: 232.984; 6: 232.981; 14: 236.354; 22: 2
536 | 377 | 371 | 2: 335; 4: 227; 6: 226; 14: 224; 22: 1
538 | 948 | 970 | 2: 825; 4: 231; 6: 232; 14: 232; 22: 1
538 | 706 | 710 | 2: 738; 4: 238; 6: 240; 14: 240; 22: 2
540 | 75 | 88 | 2: 66; 4: 220; 6: 220; 14: 222; 22: 1
540 | 23 | 25 | 2: 24; 4: 222; 6: 222; 14: 221; 22: 2
542 | 16 | 25 | 2: 31; 4: 221; 6: 222; 14: 220; 22: 1
542 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 226; 6: 225; 14: 226; 22: 2
543 | 0.228 | 74.916 | 2: 72.084; 4: 230.537; 6: 241.993; 14: 233.227; 22: 1
544 | 50 | 70 | 2: 95; 4: 228; 6: 223; 14: 222; 22: 1
545 | 228.34 | 124.68 | 2: 185.62; 4: 227.798; 6: 233.492; 14: 234.981; 22: 1
548 | 3 | 26 | 2: 17; 4: 232; 6: 223; 14: 240; 22: 1
549 | 227.58 | 156.372 | 2: 251.976; 4: 216.058; 6: 228.924; 14: 223.469; 22: 1
551 | 68.4 | 39.048 | 2: 96.304; 4: 232.205; 6: 232.469; 14: 229.285; 22: 1
554 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 224; 6: 223; 14: 224; 22: 1
554 | 235 | 201 | 2: 242; 4: 230; 6: 230; 14: 230; 22: 2
556 | 109 | 100 | 2: 126; 4: 237; 6: 239; 14: 237; 22: 1
558 | 10 | 20 | 2: 17; 4: 239; 6: 237; 14: 239; 22: 1
560 | 83 | 113 | 2: 82; 4: 218; 6: 216; 14: 219; 22: 1
560 | 37 | 13 | 2: 18; 4: 227; 6: 229; 14: 231
562 | 25 | 36 | 2: 57; 4: 237; 6: 236; 14: 236; 22: 2
562 | 320 | 330 | 2: 325; 4: 230; 6: 230; 14: 231; 22: 3
564 | 117 | 113 | 2: 84; 4: 229; 6: 232; 14: 229; 22: 1
564 | 145 | 153 | 2: 157; 4: 228; 6: 225; 14: 228; 22: 2
565 | 51.798 | 52.386 | 2: 39.87; 4: 232.195; 6: 232.471; 14: 237.57; 22: 1
566 | 246 | 370 | 2: 396; 4: 230; 6: 222; 14: 226; 22: 1
568 | 240.5 | 223.12 | 2: 259.5; 4: 235.682; 6: 237.953; 14: 239.491; 22: 1
570 | 186 | 273 | 2: 147; 4: 239; 6: 233; 14: 240; 22: 1
570 | 318 | 263 | 2: 280; 4: 234; 6: 238; 14: 234; 22: 2
572 | 96 | 74 | 2: 114; 4: 237; 6: 235; 14: 228; 22: 1
574 | 86 | 128 | 2: 75; 4: 228; 6: 224; 14: 230; 22: 1
575 | 77.958 | 39.132 | 2: 44.742; 4: 189.611; 6: 250.809; 14: 264.026; 22: 1
576 | 137 | 147 | 2: 104; 4: 234; 6: 239; 14: 239; 22: 1
578 | 65 | 159 | 2: 155; 4: 224; 6: 225; 14: 228; 22: 2
580 | 200 | 224 | 2: 210; 4: 242; 6: 241; 14: 241; 22: 1
582 | 75 | 43 | 2: 53; 4: 237; 6: 238; 14: 236; 22: 1
582 | 487.92 | 325.5 | 2: 365.06; 4: 223.046; 6: 228.756; 14: 222.746; 22: 2
588 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 222; 6: 221; 14: 222; 22: 1
588 | 93 | 51 | 2: 60; 4: 219; 6: 221; 14: 220; 22: 2
589 | 31.136 | 30.16 | 2: 22.48; 4: 232.515; 6: 233.979; 14: 233.134; 22: 2
589 | 125.064 | 170.916 | 2: 139.836; 4: 233.823; 6: 229.474; 14: 235.069; 22: 1
590 | 390 | 445 | 2: 370; 4: 226; 6: 225; 14: 231; 22: 2
592 | 98 | 123 | 2: 51; 4: 224; 6: 224; 14: 230; 22: 1
594 | 6 | 14 | 2: 42; 4: 224; 6: 231; 14: 220; 22: 1
596 | 102 | 80 | 2: 75; 4: 244; 6: 246; 14: 243; 22: 1
596 | 234 | 229 | 2: 250; 4: 239; 6: 239; 14: 238; 22: 2
598 | 50 | 55 | 2: 38; 4: 218; 6: 216; 14: 217; 22: 1
598 | 76.42 | 97.52 | 2: 76.42; 4: 227.126; 6: 225.371; 14: 225.952; 22: 2
600 | 253.78 | 246.7 | 2: 186.74; 4: 221.026; 6: 224.07; 14: 223.62; 22: 1
600 | 51.34 | 46.82 | 2: 33.96; 4: 222.593; 6: 221.908; 14: 224.167; 22: 2
603 | 111.168 | 94.8 | 2: 99.132; 4: 226.265; 6: 225.182; 14: 225.452; 22: 1
604 | 60 | 65 | 2: 68; 4: 221; 6: 220; 14: 222; 22: 1
606 | 58 | 55 | 2: 41; 4: 220; 6: 225; 14: 224; 22: 1
608 | 228 | 254 | 2: 243; 4: 230; 6: 229; 14: 230; 22: 1
608 | 195 | 225 | 2: 201; 4: 230; 6: 230; 14: 230; 22: 2
610 | 345.28 | 364.6 | 2: 381.4; 4: 222.726; 6: 222.261; 14: 223.536; 22: 2
610 | 208.42 | 144.76 | 2: 157.52; 4: 219.756; 6: 219.626; 14: 225.671; 22: 1
612 | 371 | 203 | 2: 305; 4: 233; 6: 223; 14: 224; 22: 2
614 | 90.45 | 130.95 | 2: 105.72; 4: 236.352; 6: 231.245; 14: 228.589; 22: 2
614 | 332.73 | 291.21 | 2: 358.5; 4: 236.555; 6: 240.182; 14: 235.065; 22: 1
616 | 359.48 | 325.4 | 2: 372.88; 4: 237.214; 6: 235.897; 14: 235.29; 22: 1
616 | 236 | 349 | 2: 305; 4: 236; 6: 235; 14: 234; 22: 2
617 | 302.68 | 215.56 | 2: 308.64; 4: 225.963; 6: 225.073; 14: 224.879; 22: 2
617 | 44.868 | 73.56 | 2: 60.66; 4: 226.559; 6: 225.186; 14: 225.219; 22: 1
620 | 154 | 119.04 | 2: 93.16; 4: 230.135; 6: 228.141; 14: 232.8; 22: 2
620 | 17.76 | 7.68 | 2: 11.44; 4: 233.378; 6: 233.221; 14: 234.596; 22: 1
621 | 117.34 | 140.02 | 2: 149.68; 4: 231.248; 6: 230.812; 14: 230.122; 22: 1
621 | 40.72 | 69.88 | 2: 47.02; 4: 231.017; 6: 230.55; 14: 230.488; 22: 2
622 | 425 | 560 | 2: 495; 4: 221; 6: 215; 14: 225; 22: 1
624 | 328 | 347 | 2: 305; 4: 216; 6: 217; 14: 217; 22: 2
626 | 484.64 | 359.8 | 2: 389.24; 4: 224.676; 6: 224.346; 14: 224.99; 22: 2
628 | 0 | 0 | 2: 6; 4: 230; 6: 230; 14: 230; 22: 1
630 | 250 | 308 | 2: 231; 4: 225; 6: 214; 14: 222; 22: 1
630 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 226; 6: 225; 14: 227; 22: 2
632 | 257.74 | 236.54 | 2: 214.26; 4: 224.615; 6: 228.693; 14: 228.528; 22: 1
634 | 48 | 93 | 2: 55; 4: 232; 6: 231; 14: 228; 22: 1
638 | 106.88 | 92.2 | 2: 67.84; 4: 234.288; 6: 232.978; 14: 237.363; 22: 1
638 | 234.32 | 302 | 2: 275.64; 4: 237.027; 6: 232.294; 14: 231.727; 22: 2
640 | 176.46 | 308.928 | 2: 188.796; 4: 249.87; 6: 231.895; 14: 236.471; 22: 1
640 | 335 | 365 | 2: 336; 4: 235; 6: 235; 14: 236; 22: 2
642 | 343.68 | 342.24 | 2: 393.48; 4: 237.678; 6: 237.631; 14: 239.343; 22: 2
643 | 76.524 | 68.928 | 2: 70.188; 4: 229.601; 6: 230.519; 14: 228.718; 22: 1
645 | 132.48 | 190.28 | 2: 215.48; 4: 225.677; 6: 224.73; 14: 223.819; 22: 2
645 | 48.16 | 35.92 | 2: 23.12; 4: 225.179; 6: 224.205; 14: 223.608; 22: 1
648 | 60.72 | 60.096 | 2: 53.868; 4: 233.988; 6: 234.177; 14: 235.268; 22: 2
648 | 0.204 | 0.228 | 2: 0.228; 4: 234.197; 6: 233.866; 14: 235.689; 22: 1
650 | 196 | 122 | 2: 119; 4: 233; 6: 235; 14: 239; 22: 1
650 | 201 | 238 | 2: 234; 4: 237; 6: 240; 14: 239; 22: 2
651 | 33.464 | 37.616 | 2: 48.552; 4: 239.882; 6: 240.09; 14: 240.379; 22: 1
651 | 24.824 | 18.304 | 2: 2.784; 4: 240.938; 6: 240.678; 14: 241.128; 22: 1
652 | 164.88 | 135.38 | 2: 151.72; 4: 235.622; 6: 236.484; 14: 238.925; 22: 2
653 | 28.716 | 22.42 | 2: 19.956; 4: 242.058; 6: 241.55; 14: 240.872; 22: 2
653 | 45.012 | 10.784 | 2: 26.9; 4: 240.623; 6: 240.771; 14: 240.699; 22: 1
654 | 9 | 12 | 2: 10; 4: 237; 6: 238; 14: 238; 22: 1
655 | 122.988 | 76.164 | 2: 76.512; 4: 228.715; 6: 231.007; 14: 229.993; 22: 1
656 | 0 | 13 | 2: 10; 4: 228; 6: 225; 14: 230; 22: 1
656 | 267 | 326 | 2: 318; 4: 224; 6: 224; 14: 224; 22: 2
658 | 423 | 402.42 | 2: 397.14; 4: 223.975; 6: 225.159; 14: 224.18; 22: 2
660 | 324 | 363 | 2: 329; 4: 226; 6: 229; 14: 232; 22: 1
661 | 7.002 | 13.95 | 2: 14.07; 4: 227.043; 6: 225.765; 14: 225.479; 22: 1
662 | 101.16 | 150.56 | 2: 99.84; 4: 240.555; 6: 239.085; 14: 244.471; 22: 1
663 | 298.59 | 275.1 | 2: 300; 4: 246.642; 6: 246.394; 14: 247.236; 22: 2
663 | 343.02 | 384.36 | 2: 298.53; 4: 240.162; 6: 239.563; 14: 241.203; 22: 1
664 | 67 | 68 | 2: 63; 4: 243; 6: 243; 14: 243; 22: 1
666 | 9.86 | 0.32 | 2: 1.44; 4: 241.329; 6: 240.467; 14: 242.711; 22: 1
668 | 284 | 264 | 2: 222; 4: 240; 6: 238; 14: 238; 22: 1
670 | 134 | 227 | 2: 137; 4: 239; 6: 225; 14: 229; 22: 1
671 | 10.76 | 5.675 | 2: 3.29; 4: 228.152; 6: 226.763; 14: 227.623; 22: 2
671 | 5.37 | 2.435 | 2: 6.33; 4: 228.528; 6: 227.069; 14: 227.581; 22: 1
672 | 179.172 | 142.716 | 2: 182.388; 4: 240.769; 6: 236.662; 14: 236.278; 22: 1
674 | 370 | 306 | 2: 298; 4: 242; 6: 245; 14: 242; 22: 1
675 | 90.94 | 62.46 | 2: 76.54; 4: 244.004; 6: 243.374; 14: 242.905; 22: 1
676 | 36 | 22 | 2: 39; 4: 228; 6: 230; 14: 230; 22: 1
676 | 49 | 60 | 2: 76; 4: 229; 6: 230; 14: 226; 22: 2
677 | 3.192 | 1.332 | 2: 6.528; 4: 238.506; 6: 239.652; 14: 238.263; 22: 1
679 | 88.98 | 95.568 | 2: 45.228; 4: 235.651; 6: 236.437; 14: 237.812; 22: 2
679 | 112.128 | 191.76 | 2: 145.14; 4: 236.047; 6: 235.697; 14: 236.727; 22: 1
680 | 10 | 10 | 2: 33; 4: 222; 6: 226; 14: 224; 22: 1
681 | 23.635 | 6.77 | 2: 11.87; 4: 235.103; 6: 236.28; 14: 234.935; 22: 2
681 | 7.545 | 9 | 2: 5.13; 4: 235.569; 6: 236.313; 14: 235.744; 22: 1
682 | 191 | 354 | 2: 365; 4: 239; 6: 234; 14: 234; 22: 1
682 | 650 | 477 | 2: 629; 4: 230; 6: 242; 14: 234; 22: 2
683 | 18.32 | 21.46 | 2: 15.3; 4: 239.031; 6: 238.402; 14: 240.055; 22: 2
683 | 70.74 | 71.4 | 2: 50.8; 4: 238.532; 6: 238.611; 14: 240.126; 22: 1
685 | 12.86 | 12.92 | 2: 12.94; 4: 238.668; 6: 240.094; 14: 238.967; 22: 2
685 | 45.36 | 43.24 | 2: 38.06; 4: 238.964; 6: 240.188; 14: 238.479; 22: 1
687 | 10.515 | 25.635 | 2: 0.53; 4: 240.296; 6: 233.69; 14: 238.165; 22: 1
688 | 191.98 | 269.14 | 2: 270.64; 4: 241.905; 6: 241.577; 14: 231.898; 22: 1
690 | 878.4 | 822.45 | 2: 845.61; 4: 229.993; 6: 233.548; 14: 232.762; 22: 1
692 | 150 | 155 | 2: 134; 4: 238; 6: 237; 14: 238; 22: 1
692 | 130 | 192 | 2: 116; 4: 238; 6: 234; 14: 241; 22: 2
693 | 0.152 | 0.152 | 2: 0.168; 4: 229.372; 6: 230.275; 14: 228.551; 22: 2
693 | 3.896 | 0.736 | 2: 5.952; 4: 229.225; 6: 230.22; 14: 228.385; 22: 1
696 | 166 | 105 | 2: 143; 4: 230; 6: 231; 14: 227; 22: 1
696 | 257.48 | 256.24 | 2: 212.64; 4: 231.891; 6: 235.682; 14: 235.744; 22: 2
697 | 0.42 | 0.44 | 2: 0.42; 4: 237.469; 6: 237.884; 14: 236.615; 22: 2
697 | 128.24 | 120.84 | 2: 129.1; 4: 236.774; 6: 237.657; 14: 236.18; 22: 1
698 | 226.416 | 233.856 | 2: 172.812; 4: 235.025; 6: 232.333; 14: 233.345; 22: 1
699 | 4.644 | 13.029 | 2: 14.475; 4: 241.907; 6: 236.889; 14: 242.43; 22: 2
700 | 222 | 212 | 2: 210; 4: 224; 6: 226; 14: 230; 22: 1
701 | 51.888 | 95.232 | 2: 39.36; 4: 233.955; 6: 234.473; 14: 234.417; 22: 2
701 | 42.024 | 53.628 | 2: 59.352; 4: 234.055; 6: 235.434; 14: 234.245; 22: 1
702 | 162.32 | 210.98 | 2: 229.76; 4: 221.812; 6: 223.856; 14: 217.128; 22: 2
702 | 170 | 150 | 2: 250; 4: 234; 6: 228; 14: 236; 22: 1
704 | 285 | 258 | 2: 263; 4: 226; 6: 228; 14: 227; 22: 1
704 | 156.936 | 106.584 | 2: 110.268; 4: 236.046; 6: 235.14; 14: 242.413; 22: 2
705 | 14.245 | 1.215 | 2: 1.795; 4: 241.284; 6: 241.145; 14: 240.921; 22: 2
705 | 0.095 | 0.08 | 2: 0.085; 4: 241.727; 6: 241.163; 14: 240.789; 22: 1
706 | 468.78 | 563.98 | 2: 561.8; 4: 240.602; 6: 232.679; 14: 235.995; 22: 1
708 | 55 | 62 | 2: 87; 4: 225; 6: 228; 14: 225; 22: 1
708 | 38 | 54 | 2: 41; 4: 224; 6: 224; 14: 224; 22: 2
709 | 27.16 | 24.38 | 2: 43.4; 4: 237.164; 6: 236.218; 14: 235.256; 22: 2
709 | 5.06 | 3.52 | 2: 3.42; 4: 236.515; 6: 235.635; 14: 234.731; 22: 1
710 | 48 | 48 | 2: 47; 4: 225; 6: 225; 14: 225; 22: 1
710 | 40 | 40 | 2: 52; 4: 223; 6: 224; 14: 223; 22: 2
712 | 170 | 130 | 2: 161; 4: 224; 6: 225; 14: 230; 22: 1
712 | 37 | 39 | 2: 35; 4: 232; 6: 233; 14: 231; 22: 2
713 | 28.053 | 34.857 | 2: 20.025; 4: 235.282; 6: 236.02; 14: 237.23; 22: 1
714 | 70 | 69 | 2: 82; 4: 230; 6: 228; 14: 227; 22: 1
716 | 365.06 | 343.66 | 2: 376.74; 4: 229.82; 6: 234.186; 14: 229.402; 22: 2
716 | 381 | 384 | 2: 378; 4: 230; 6: 222; 14: 238; 22: 1
718 | 97 | 81 | 2: 132; 4: 241; 6: 238; 14: 237; 22: 1
719 | 0.215 | 0.805 | 2: 3.435; 4: 241.849; 6: 242.435; 14: 240.143; 22: 1
720 | 222 | 149 | 2: 83; 4: 228; 6: 239; 14: 234; 22: 1
721 | 22.092 | 16.638 | 2: 52.875; 4: 222.597; 6: 244.543; 14: 223.499; 22: 1
722 | 19 | 23 | 2: 34; 4: 223; 6: 221; 14: 223; 22: 1
722 | 138 | 155 | 2: 120; 4: 217; 6: 238; 14: 244; 22: 2
723 | 0.063 | 0.072 | 2: 0.075; 4: 228.345; 6: 229.93; 14: 229.445; 22: 1
724 | 146 | 154 | 2: 176; 4: 238; 6: 235; 14: 233; 22: 1
725 | 42.785 | 21.375 | 2: 49.86; 4: 251.938; 6: 253.065; 14: 251.915; 22: 1
728 | 141 | 144 | 2: 136; 4: 233; 6: 233; 14: 234; 22: 2
728 | 266.72 | 227.14 | 2: 231.14; 4: 239.205; 6: 238.387; 14: 240.165; 22: 1
729 | 0.228 | 3.732 | 2: 4.428; 4: 238.644; 6: 236.935; 14: 236.49; 22: 2
729 | 14.028 | 4.32 | 2: 0.204; 4: 238.341; 6: 237.104; 14: 236.745; 22: 1
730 | 281.4 | 291.08 | 2: 256.2; 4: 238.711; 6: 238.877; 14: 240.149; 22: 1
730 | 208 | 302 | 2: 250; 4: 235; 6: 232; 14: 236; 22: 2
731 | 3.68 | 2.18 | 2: 0.86; 4: 237.365; 6: 236.431; 14: 235.468; 22: 1
732 | 69 | 65 | 2: 84; 4: 240; 6: 241; 14: 239; 22: 1
733 | 0.36 | 0.156 | 2: 0.192; 4: 245.09; 6: 246.749; 14: 245.619; 22: 1
734 | 195 | 180 | 2: 177; 4: 224; 6: 228; 14: 232; 22: 1
734 | 176 | 200 | 2: 194; 4: 228; 6: 230; 14: 224; 22: 2
736 | 117 | 99 | 2: 86; 4: 230; 6: 227; 14: 232; 22: 1
736 | 226 | 183 | 2: 141; 4: 228; 6: 230; 14: 230; 22: 2
737 | 0.085 | 0.08 | 2: 0.085; 4: 235.935; 6: 235.193; 14: 236.846; 22: 2
737 | 11.105 | 11.465 | 2: 15.345; 4: 236.144; 6: 235.37; 14: 237.222; 22: 1
738 | 91 | 87 | 2: 60; 4: 230; 6: 232; 14: 228; 22: 1
738 | 123 | 141 | 2: 143; 4: 228; 6: 228; 14: 234; 22: 2
741 | 0.048 | 0.051 | 2: 0.048; 4: 240.726; 6: 240.75; 14: 241.174; 22: 2
741 | 37.92 | 38.427 | 2: 37.983; 4: 238.902; 6: 239.195; 14: 239.792; 22: 1
742 | 185 | 160 | 2: 178; 4: 220; 6: 222; 14: 220; 22: 1
742 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 228; 6: 226; 14: 220; 22: 2
744 | 200 | 148 | 2: 140; 4: 230; 6: 230; 14: 235; 22: 1
746 | 333.54 | 343.38 | 2: 349.92; 4: 227.627; 6: 228.449; 14: 229.104; 22: 2
746 | 234 | 252 | 2: 246; 4: 226; 6: 229; 14: 228; 22: 1
747 | 0.48 | 0.48 | 2: 0.48; 4: 236.061; 6: 236.352; 14: 236.936; 22: 2
747 | 0.48 | 0.48 | 2: 0.48; 4: 237.066; 6: 236.05; 14: 236.057; 22: 1
748 | 88 | 70 | 2: 73; 4: 227; 6: 227; 14: 226; 22: 1
750 | 91 | 93 | 2: 88; 4: 222; 6: 220; 14: 221; 22: 1
750 | 60 | 52 | 2: 67; 4: 222; 6: 222; 14: 224; 22: 2
751 | 33.708 | 19.884 | 2: 5.772; 4: 233.615; 6: 231.982; 14: 233.54; 22: 1
752 | 109 | 126 | 2: 85; 4: 233; 6: 234; 14: 234; 22: 2
754 | 193 | 217 | 2: 116; 4: 234; 6: 234; 14: 234; 22: 1
756 | 49.84 | 36.92 | 2: 20.08; 4: 235.638; 6: 236.406; 14: 235.362; 22: 1
756 | 62 | 27 | 2: 41; 4: 229; 6: 229; 14: 230; 22: 2
758 | 142 | 207 | 2: 170; 4: 230; 6: 232; 14: 230; 22: 1
758 | 44 | 40 | 2: 47; 4: 232; 6: 233; 14: 231; 22: 2
760 | 112 | 120 | 2: 157; 4: 227; 6: 226; 14: 230; 22: 1
760 | 93 | 140 | 2: 72; 4: 228; 6: 228; 14: 226; 22: 2
764 | 67 | 61 | 2: 67; 4: 238; 6: 235; 14: 236; 22: 1
766 | 83 | 85 | 2: 83; 4: 230; 6: 231; 14: 232; 22: 1
766 | 107 | 97 | 2: 160; 4: 236; 6: 238; 14: 237; 22: 2
774 | 121 | 124 | 2: 120; 4: 225; 6: 225; 14: 226; 22: 1
782 | 6 | 8 | 2: 10; 4: 235; 6: 234; 14: 235; 22: 1
782 | 220 | 216 | 2: 190; 4: 232; 6: 231; 14: 232; 22: 2
790 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 220; 6: 222; 14: 221; 22: 1
790 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 220; 6: 224; 14: 222; 22: 2
792 | 108 | 94 | 2: 100; 4: 230; 6: 229; 14: 229; 22: 1
792 | 2 | 2 | 2: 1; 4: 230; 6: 229; 14: 229; 22: 2
794 | 13 | 9 | 2: 10; 4: 231; 6: 230; 14: 230; 22: 1
796 | 98 | 115 | 2: 100; 4: 220; 6: 219; 14: 219; 22: 1
796 | 81 | 40 | 2: 41; 4: 221; 6: 220; 14: 220; 22: 2
798 | 22 | 22 | 2: 21; 4: 222; 6: 222; 14: 223; 22: 1
798 | 190 | 145 | 2: 182; 4: 220; 6: 220; 14: 223; 22: 2
800 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 236; 6: 235; 14: 236; 22: 1
800 | 73 | 126 | 2: 46; 4: 238; 6: 228; 14: 236; 22: 2
802 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 227; 6: 226; 14: 226; 22: 1
804 | 256 | 265 | 2: 259; 4: 228; 6: 223; 14: 225; 22: 1
804 | 278.02 | 345.88 | 2: 292.06; 4: 222.677; 6: 221.067; 14: 221.817; 22: 2
806 | 7 | 2 | 2: 0; 4: 232; 6: 239; 14: 238; 22: 1
810 | 77.7 | 115.52 | 2: 88.7; 4: 235.612; 6: 237.032; 14: 235.075; 22: 1
810 | 73.06 | 96.28 | 2: 65.12; 4: 235.008; 6: 236.159; 14: 234.356; 22: 2
812 | 127.74 | 72.52 | 2: 104.04; 4: 248.397; 6: 250.961; 14: 249.613; 22: 2
812 | 189.36 | 156.02 | 2: 179.34; 4: 250.477; 6: 252.185; 14: 251.608; 22: 1
814 | 12.408 | 12.3 | 2: 1.176; 4: 239.013; 6: 238.347; 14: 239.903; 22: 1
816 | 24 | 6 | 2: 60; 4: 227; 6: 228; 14: 227; 22: 1
816 | 9 | 3 | 2: 20; 4: 227; 6: 228; 14: 226; 22: 2
818 | 50 | 40 | 2: 30; 4: 232; 6: 230; 14: 231; 22: 1
818 | 75 | 60 | 2: 55; 4: 231; 6: 232; 14: 231; 22: 2
820 | 7 | 11 | 2: 10; 4: 229; 6: 229; 14: 228; 22: 1
820 | 1 | 8 | 2: 3; 4: 234; 6: 234; 14: 234; 22: 2
822 | 429.82 | 343.06 | 2: 391.26; 4: 229.912; 6: 228.364; 14: 227.417; 22: 1
824 | 180 | 92 | 2: 80; 4: 227; 6: 229; 14: 228; 22: 1
824 | 65 | 15 | 2: 27; 4: 227; 6: 228; 14: 227; 22: 2
826 | 116 | 54 | 2: 108; 4: 219; 6: 220; 14: 219; 22: 1
826 | 242.98 | 265.32 | 2: 256.34; 4: 221.266; 6: 221.411; 14: 222.258; 22: 2
830 | 138.588 | 134.052 | 2: 130.572; 4: 236.097; 6: 235.477; 14: 235.061; 22: 1
832 | 145.23 | 200.06 | 2: 115.08; 4: 240.053; 6: 238.431; 14: 241.056; 22: 1
834 | 0 | 0 | 2: 1; 4: 235; 6: 234; 14: 235; 22: 1
834 | 116 | 109 | 2: 128; 4: 233; 6: 232; 14: 233; 22: 2
838 | 0.192 | 0.192 | 2: 0.192; 4: 234.849; 6: 234.122; 14: 235.771; 22: 2
838 | 78.9 | 100.452 | 2: 106.74; 4: 234.16; 6: 233.518; 14: 235.023; 22: 1
840 | 108 | 84 | 2: 126; 4: 238; 6: 239; 14: 236; 22: 1
842 | 5 | 6 | 2: 6; 4: 228; 6: 230; 14: 228; 22: 1
842 | 228.84 | 199.23 | 2: 168.96; 4: 232.497; 6: 234.319; 14: 233.019; 22: 2
844 | 44 | 49 | 2: 49; 4: 231; 6: 231; 14: 231; 22: 1
844 | 185 | 126 | 2: 201; 4: 230; 6: 230; 14: 230; 22: 2
846 | 548 | 395 | 2: 463; 4: 223; 6: 222; 14: 222; 22: 1
846 | 277 | 200 | 2: 201; 4: 223; 6: 223; 14: 222; 22: 2
848 | 368.064 | 184.788 | 2: 238.824; 4: 230.061; 6: 230.142; 14: 229.748; 22: 1
852 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 233; 6: 233; 14: 233; 22: 1
852 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 232; 6: 233; 14: 232; 22: 2
854 | 193.98 | 183.06 | 2: 176.72; 4: 247.769; 6: 250.244; 14: 249.011; 22: 2
854 | 11.24 | 13.46 | 2: 10.36; 4: 253.248; 6: 251.264; 14: 252.398; 22: 1
856 | 130.5 | 138.36 | 2: 155.36; 4: 237.58; 6: 239.794; 14: 238.708; 22: 1
858 | 16.495 | 4.975 | 2: 6.065; 4: 231.35; 6: 233.044; 14: 231.533; 22: 2
858 | 2.205 | 3.34 | 2: 0.895; 4: 232.193; 6: 233.413; 14: 232.455; 22: 1
860 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 234; 6: 233; 14: 234; 22: 1
860 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 234; 6: 233; 14: 233; 22: 2
862 |  |  | 4: 236; 6: 235; 14: 234; 22: 1
864 | 82 | 27 | 2: 92; 4: 233; 6: 233; 14: 231; 22: 1
868 | 34.24 | 41.12 | 2: 36.4; 4: 237.95; 6: 236.859; 14: 235.99; 22: 2
868 | 156.16 | 182.12 | 2: 162.74; 4: 237.093; 6: 235.756; 14: 235.104; 22: 1
870 | 60.38 | 65.08 | 2: 65.28; 4: 240.516; 6: 239.557; 14: 238.386; 22: 2
870 | 142.22 | 130.5 | 2: 117.76; 4: 238.529; 6: 237.307; 14: 236.164; 22: 1
874 | 83.64 | 104.136 | 2: 99.612; 4: 216.061; 6: 215.979; 14: 216.002; 22: 2
874 | 22.776 | 7.74 | 2: 23.268; 4: 236.204; 6: 234.752; 14: 235.378; 22: 1
878 | 118.1 | 115.78 | 2: 91.44; 4: 240.863; 6: 242.651; 14: 241.675; 22: 1
878 | 42.54 | 22.78 | 2: 25.94; 4: 240.293; 6: 242.129; 14: 240.999; 22: 2
880 | 92.62 | 34.5 | 2: 39.68; 4: 228.767; 6: 229.388; 14: 230.743; 22: 2
880 | 74.46 | 74.48 | 2: 41.22; 4: 229.743; 6: 230.485; 14: 231.615; 22: 1
888 | 53.665 | 23.415 | 2: 38.32; 4: 250.991; 6: 249.385; 14: 251.039; 22: 2
888 | 66.54 | 33.46 | 2: 71.32; 4: 248.106; 6: 246.913; 14: 247.249; 22: 1
892 | 0.38 | 0.42 | 2: 0.42; 4: 239.62; 6: 237.75; 14: 238.644; 22: 2
892 | 259.98 | 35.82 | 2: 248.08; 4: 277.558; 6: 198.687; 14: 260.035; 22: 1
894 | 57.685 | 59.27 | 2: 62.37; 4: 227.45; 6: 228.839; 14: 227.679; 22: 1
894 | 35 | 35 | 2: 31; 4: 223; 6: 224; 14: 224; 22: 2
896 | 5.64 | 13.22 | 2: 6.96; 4: 238.54; 6: 237.96; 14: 239.334; 22: 2
898 | 4.416 | 12.432 | 2: 10.728; 4: 249.197; 6: 251.076; 14: 249.569; 22: 1
906 | 0.104 | 0.104 | 2: 0.104; 4: 231.562; 6: 232.55; 14: 230.835; 22: 1
908 | 154 | 180 | 2: 177; 4: 231; 6: 232; 14: 230; 22: 1
908 | 52.932 | 38.064 | 2: 47.676; 4: 235.348; 6: 236.647; 14: 235.019; 22: 2
910 | 5.34 | 5.244 | 2: 5.46; 4: 244.554; 6: 243.218; 14: 243.206; 22: 1
910 | 0.204 | 0.228 | 2: 0.228; 4: 247.996; 6: 247.173; 14: 246.838; 22: 2
912 | 38.54 | 52.36 | 2: 68.04; 4: 233.604; 6: 233.015; 14: 235.301; 22: 1
914 | 61.86 | 51.5 | 2: 45.52; 4: 237.445; 6: 235.69; 14: 236.401; 22: 2
914 | 44.38 | 30.24 | 2: 52.94; 4: 238.169; 6: 236.199; 14: 237.079; 22: 1
922 | 245.13 | 220.5 | 2: 205.89; 4: 245.178; 6: 244.328; 14: 243.22; 22: 2
922 | 0.72 | 0.63 | 2: 0.63; 4: 243.827; 6: 242.86; 14: 241.843; 22: 1
924 | 83 | 69 | 2: 69; 4: 232; 6: 238; 14: 234; 22: 1
928 | 0.066 | 1.041 | 2: 9.066; 4: 236.315; 6: 232.214; 14: 231.311; 22: 1
938 | 6.415 | 19.715 | 2: 33.69; 4: 233.905; 6: 233.008; 14: 232.917; 22: 2
938 | 0.085 | 0.085 | 2: 0.085; 4: 236.383; 6: 234.731; 14: 235.386; 22: 1
942 | 236.796 | 190.74 | 2: 169.104; 4: 241.411; 6: 244.151; 14: 243.13; 22: 1
946 | 0.32 | 0.26 | 2: 0.26; 4: 233.548; 6: 233.763; 14: 235.147; 22: 2
946 | 0.32 | 0.32 | 2: 0.32; 4: 233.545; 6: 233.864; 14: 235.214; 22: 1
948 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 235; 6: 236; 14: 236; 22: 1
948 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 235; 6: 236; 14: 236; 22: 2
КО-9-11 | 0 | 16 | 2: 0; 4: 234; 6: 231; 14: 234; 22: 1
КО-9-15 | 10 | 1 | 2: 0; 4: 232; 6: 234; 14: 233; 22: 1
КО-9-21 | 147 | 74 | 2: 131; 4: 237; 6: 244; 14: 205; 22: 1
КО-9-23 | 7 | 41 | 2: 9; 4: 236; 6: 229; 14: 229; 22: 1
КО-9-5 | 36 | 77 | 2: 59; 4: 235; 6: 228; 14: 237; 22: 1
002 "3" | 128.73 | 143.43 | 2: 149.91; 4: 234.373; 6: 235.746; 14: 234.888; 22: 2
002 "3" | 309.72 | 286.59 | 2: 343.47; 4: 232.774; 6: 232.34; 14: 230.665; 22: 1
014 "3" | 93.2 | 115.88 | 2: 91.98; 4: 233.213; 6: 231.379; 14: 232.325; 22: 1
014 "3" | 0.34 | 0.38 | 2: 0.38; 4: 234.287; 6: 234.653; 14: 235.072; 22: 2
014 П | 24.288 | 37.236 | 2: 37.866; 4: 229.102; 6: 223.299; 14: 227.395; 22: 1
034 "3" | 455.79 | 376.2 | 2: 381.81; 4: 218.984; 6: 220.05; 14: 220.175; 22: 2
034 "3" | 182.94 | 145.23 | 2: 138.84; 4: 227.315; 6: 229.247; 14: 228.925; 22: 1
139 "А" | 30 | 28 | 2: 23; 4: 222; 6: 220; 14: 223; 22: 1
14"П" | 21 | 16 | 2: 12; 4: 220; 6: 223; 14: 223; 22: 1
179 А | 38.184 | 22.76 | 2: 26.848; 4: 236.719; 6: 236.533; 14: 236.5; 22: 1
1п | 154 | 134 | 2: 127; 4: 234; 6: 233; 14: 235; 22: 1
1п | 178 | 112 | 2: 160; 4: 231; 6: 233; 14: 235; 22: 2
1-ТК | 67 | 93 | 2: 43; 4: 222; 6: 222; 14: 221; 22: 1
1-ТК | 84 | 152 | 2: 34; 4: 224; 6: 225; 14: 226; 22: 2
231 Б | 99.74 | 132.04 | 2: 103.26; 4: 235.352; 6: 234.587; 14: 234.909; 22: 1
333Б | 0.6 | 0.33 | 2: 0.396; 4: 233.838; 6: 235.144; 14: 233.8; 22: 1
33А | 0.252 | 0.252 | 2: 0.252; 4: 228.056; 6: 229.175; 14: 229.422; 22: 2
33А | 30.708 | 28.5 | 2: 8.376; 4: 234.859; 6: 234.732; 14: 236.23; 22: 1
38 "А" | 244 | 120 | 2: 251; 4: 241; 6: 238; 14: 235; 22: 1
389 Т2- | 0.34 | 0.34 | 2: 0.34; 4: 228.097; 6: 229.007; 14: 229.988; 22: 1
389 Т2- | 502.24 | 416.32 | 2: 290.74; 4: 229.263; 6: 224.7; 14: 242.118; 22: 2
407 Т2- | 297.456 | 424.716 | 2: 329.64; 4: 221.395; 6: 212.703; 14: 228.887; 22: 1
423 Т2- | 180.34 | 232.4 | 2: 53.52; 4: 225.037; 6: 221.446; 14: 224.763; 22: 2
423 Т2- | 0.38 | 227.84 | 2: 158.36; 4: 224.701; 6: 219.067; 14: 226.984; 22: 1
499 Т1 | 212.44 | 192.94 | 2: 209.46; 4: 236.024; 6: 237.483; 14: 235.787; 22: 2
542 . | 40.02 | 25.86 | 2: 22.2; 4: 226.239; 6: 226.066; 14: 229.453; 22: 1
563 А | 322.74 | 300.9 | 2: 324.7; 4: 228.187; 6: 228.011; 14: 225.415; 22: 2
563 А | 450.62 | 524.44 | 2: 433.74; 4: 224.636; 6: 228.108; 14: 233.422; 22: 1
590 Т1- | 41.4 | 44.25 | 2: 36.48; 4: 228.682; 6: 229.599; 14: 230.263; 22: 1
601-1 | 76 | 102 | 2: 118; 4: 230; 6: 229; 14: 229; 22: 1
601-1 | 185 | 428 | 2: 297; 4: 228; 6: 227; 14: 226; 22: 2
603-1 | 58.812 | 71.508 | 2: 43.68; 4: 225.184; 6: 241.472; 14: 225.294; 22: 1
603-11 | 164.892 | 138 | 2: 86.28; 4: 241.455; 6: 240.522; 14: 241.363; 22: 2
603-11 | 197.66 | 250.66 | 2: 232.96; 4: 244.416; 6: 238.837; 14: 239.29; 22: 1
603-12 | 0.34 | 0.44 | 2: 0.38; 4: 238.198; 6: 225.147; 14: 233.247; 22: 2
603-12 | 32.72 | 493.26 | 2: 401.32; 4: 235.133; 6: 226.741; 14: 234.669; 22: 1
603-13 | 91.78 | 116.38 | 2: 141.1; 4: 234.319; 6: 236.831; 14: 231.612; 22: 2
603-13 | 112.428 | 97.2 | 2: 89.256; 4: 238.816; 6: 240.776; 14: 239.646; 22: 1
603-14 | 94.356 | 80.1 | 2: 59.412; 4: 226.901; 6: 236.927; 14: 232.841; 22: 1
603-14 | 79.296 | 68.964 | 2: 59.628; 4: 229.41; 6: 233.783; 14: 231.286; 22: 2
603-15 | 7.344 | 29.772 | 2: 11.496; 4: 235.174; 6: 232.47; 14: 236.971; 22: 2
603-15 | 111.408 | 122.664 | 2: 8.808; 4: 232.888; 6: 233.416; 14: 232.164; 22: 1
603-16 | 91.62 | 79.5 | 2: 78.72; 4: 228.715; 6: 232.842; 14: 230.301; 22: 1
603-18 | 242.82 | 187.92 | 2: 214.28; 4: 230.635; 6: 235.807; 14: 230.871; 22: 2
603-18 | 332.24 | 255.28 | 2: 258.38; 4: 228.683; 6: 231.796; 14: 231.458; 22: 1
603-19 | 364.14 | 373.056 | 2: 275.292; 4: 219.587; 6: 223.928; 14: 228.836; 22: 1
603-19 | 207.324 | 195.948 | 2: 141.348; 4: 223.243; 6: 227.506; 14: 228.104; 22: 2
603-20 | 97.456 | 83.032 | 2: 116.616; 4: 233; 6: 230.562; 14: 238.194; 22: 1
603-21 | 278.364 | 260.436 | 2: 246.948; 4: 225.8; 6: 226.865; 14: 227.424; 22: 1
603-24 | 12.44 | 16.32 | 2: 15.02; 4: 230.74; 6: 229.275; 14: 225.382; 22: 2
603-24 | 329.38 | 305.64 | 2: 212.54; 4: 230.871; 6: 223.941; 14: 234.122; 22: 1
603-25 | 20.496 | 16.448 | 2: 28.928; 4: 231.741; 6: 232.942; 14: 232.183; 22: 2
603-25 | 68.872 | 97.944 | 2: 82.616; 4: 231.727; 6: 231.847; 14: 232.08; 22: 1
603-5 | 63.62 | 44.84 | 2: 66.62; 4: 237.81; 6: 235.724; 14: 234.752; 22: 1
603-5 | 134.62 | 113.72 | 2: 105.16; 4: 286.822; 6: 174.091; 14: 240.107; 22: 2
603-6 | 57.564 | 47.724 | 2: 72.228; 4: 233.578; 6: 235.928; 14: 234.082; 22: 1
603-7 | 163.52 | 195.7 | 2: 151.44; 4: 228.921; 6: 227.859; 14: 227.876; 22: 1
603-7 | 189.88 | 225.9 | 2: 194.58; 4: 229.284; 6: 228.57; 14: 228.114; 22: 2
603-8 | 31.3 | 41.92 | 2: 49.38; 4: 233.21; 6: 231.216; 14: 232.67; 22: 2
603-8 | 143.78 | 117.72 | 2: 150.42; 4: 230.304; 6: 230.782; 14: 231.617; 22: 1
604-1 | 0.34 | 0.34 | 2: 0.38; 4: 230.226; 6: 231.259; 14: 230.346; 22: 2
604-1 | 193.94 | 188.82 | 2: 214.2; 4: 229.097; 6: 230.584; 14: 229.187; 22: 1
604-10 | 108.1 | 136.44 | 2: 117.44; 4: 228.984; 6: 230.071; 14: 228.906; 22: 2
604-10 | 108.64 | 139.26 | 2: 105.9; 4: 227.724; 6: 228.201; 14: 227.435; 22: 1
604-100 | 32.604 | 33.636 | 2: 46.656; 4: 231.486; 6: 233.077; 14: 231.552; 22: 1
604-100 | 88.404 | 96.888 | 2: 117.216; 4: 231.362; 6: 232.387; 14: 230.838; 22: 2
604-101 | 280.04 | 369.02 | 2: 385.86; 4: 235.904; 6: 234.18; 14: 234.079; 22: 2
604-101 | 335.82 | 422.1 | 2: 347.84; 4: 231.369; 6: 227.49; 14: 228.691; 22: 1
604-102 | 233.88 | 240.94 | 2: 225.84; 4: 229.613; 6: 231.168; 14: 232.327; 22: 1
604-103 | 279.28 | 335.76 | 2: 314.54; 4: 235.757; 6: 236.153; 14: 234.456; 22: 1
604-11 | 271.02 | 265.98 | 2: 308.36; 4: 226.264; 6: 229.007; 14: 226.73; 22: 1
604-115 | 374.28 | 230.26 | 2: 315.88; 4: 226.373; 6: 230.925; 14: 221.183; 22: 2
604-115 | 406.18 | 430.94 | 2: 438.22; 4: 223.859; 6: 219.082; 14: 220.016; 22: 2
604-117 | 229.4 | 237.22 | 2: 224; 4: 234.483; 6: 231.954; 14: 234.67; 22: 2
604-118 | 81.912 | 78.78 | 2: 82.296; 4: 237.057; 6: 235.126; 14: 235.154; 22: 1
604-118 | 303.4 | 264.74 | 2: 264.3; 4: 226.355; 6: 233.961; 14: 226.852; 22: 1
604-12 | 27.156 | 27.372 | 2: 69.216; 4: 235.334; 6: 229.354; 14: 229.487; 22: 1
604-120 | 0.34 | 0.38 | 2: 0.34; 4: 244.77; 6: 243.724; 14: 244.292; 22: 1
604-121 | 140.3 | 131.52 | 2: 160.32; 4: 232.24; 6: 231.92; 14: 231.298; 22: 1
604-121 | 60.24 | 48.288 | 2: 47.628; 4: 230.803; 6: 231.003; 14: 231.806; 22: 2
604-124 | 92.196 | 69.42 | 2: 75.06; 4: 231.099; 6: 232.111; 14: 228.604; 22: 2
604-124 | 161.76 | 167.052 | 2: 152.436; 4: 231.479; 6: 230.533; 14: 229.74; 22: 1
604-125 | 421.48 | 304.52 | 2: 312.12; 4: 222.221; 6: 228.443; 14: 234.892; 22: 1
604-128 | 96.66 | 74.592 | 2: 87.24; 4: 234.44; 6: 238.223; 14: 233.944; 22: 1
604-131 | 265.26 | 323.04 | 2: 318.02; 4: 234.294; 6: 231.974; 14: 228.641; 22: 1
604-136 | 82.356 | 115.548 | 2: 79.332; 4: 232.99; 6: 227.937; 14: 229.537; 22: 2
604-136 | 181.716 | 154.68 | 2: 162.984; 4: 230.175; 6: 231.98; 14: 230.827; 22: 1
604-138 | 130.836 | 122.652 | 2: 117.216; 4: 220.441; 6: 224.042; 14: 224.501; 22: 1
604-138 | 286.896 | 239.076 | 2: 247.56; 4: 217.581; 6: 223.847; 14: 218.133; 22: 2
604-14 | 133.9 | 251.2 | 2: 275.28; 4: 233.674; 6: 233.189; 14: 224.369; 22: 1
604-141 | 163.284 | 197.316 | 2: 132.768; 4: 230.101; 6: 230.763; 14: 235.035; 22: 1
604-15 | 248.496 | 220.764 | 2: 249.24; 4: 228.551; 6: 234.031; 14: 232.935; 22: 1
604-15 | 501.696 | 434.664 | 2: 413.184; 4: 225.322; 6: 229.72; 14: 231.505; 22: 2
604-16 | 182.66 | 152.64 | 2: 168.34; 4: 226.151; 6: 221.016; 14: 225.469; 22: 1
604-16 | 0.42 | 0.44 | 2: 0.44; 4: 227.967; 6: 228.939; 14: 228.008; 22: 1
604-17 | 3.9 | 24.984 | 2: 13.704; 4: 230.752; 6: 229.869; 14: 229.547; 22: 1
604-17 | 0.204 | 0.204 | 2: 0.204; 4: 226.785; 6: 228.147; 14: 226.881; 22: 2
604-18 | 235.7 | 264.04 | 2: 319.22; 4: 230.886; 6: 231.429; 14: 224.458; 22: 1
604-19 | 125.856 | 167.4 | 2: 130.908; 4: 230.738; 6: 227.494; 14: 235.088; 22: 1
604-2 | 33.7 | 28.58 | 2: 33.4; 4: 230.457; 6: 231.936; 14: 230.374; 22: 1
604-20 | 191.016 | 160.044 | 2: 179.604; 4: 230.524; 6: 231.778; 14: 231.026; 22: 1
604-22 | 377.12 | 342.74 | 2: 403.96; 4: 230.453; 6: 230.503; 14: 227.595; 22: 2
604-22 | 79.96 | 90.6 | 2: 89.46; 4: 231.872; 6: 229.263; 14: 230.717; 22: 1
604-24 | 0.34 | 199.42 | 2: 385.38; 4: 215.046; 6: 0.328; 14: 221.409; 22: 2
604-24 | 15.336 | 13.8 | 2: 8.46; 4: 221.961; 6: 222.84; 14: 223.031; 22: 1
604-25 | 715.14 | 700.89 | 2: 680.88; 4: 228.575; 6: 228.68; 14: 229.679; 22: 1
604-26 | 126.48 | 129.904 | 2: 100.712; 4: 229.034; 6: 229.47; 14: 230.089; 22: 2
604-26 | 0.38 | 103.9 | 2: 76.52; 4: 231.281; 6: 232.092; 14: 0.561; 22: 1
604-27 | 57.62 | 54.18 | 2: 38.66; 4: 239.877; 6: 238.875; 14: 239.006; 22: 2
604-27 | 56.04 | 27.12 | 2: 28.88; 4: 237.692; 6: 236.613; 14: 236.534; 22: 1
604-34 | 128.112 | 170.664 | 2: 133.488; 4: 227.073; 6: 222.746; 14: 221.501; 22: 2
604-34 | 127.584 | 117.684 | 2: 103.14; 4: 225.123; 6: 223.535; 14: 224.528; 22: 1
604-35 | 281.8 | 340.82 | 2: 255.66; 4: 223.88; 6: 227.036; 14: 233.38; 22: 1
604-35 | 183.912 | 118.656 | 2: 162.612; 4: 226.76; 6: 231.535; 14: 225.407; 22: 2
604-37 | 231.58 | 195.7 | 2: 251.26; 4: 230.939; 6: 230.047; 14: 226.556; 22: 2
604-37 | 139.54 | 100.2 | 2: 78.64; 4: 232.132; 6: 238.314; 14: 235.64; 22: 1
604-38 | 50.208 | 88.416 | 2: 57.528; 4: 228.843; 6: 225.674; 14: 232.008; 22: 1
604-40 | 76.72 | 86.26 | 2: 54.14; 4: 232; 6: 231.137; 14: 233.41; 22: 1
604-46 | 241.64 | 245.96 | 2: 284.08; 4: 233.449; 6: 232.558; 14: 231.508; 22: 1
604-50 | 99.52 | 62.28 | 2: 67.8; 4: 225.884; 6: 230.664; 14: 226.484; 22: 1
604-51 | 292.728 | 258.972 | 2: 287.892; 4: 235.007; 6: 235.083; 14: 236.024; 22: 2
604-51 | 124.632 | 128.46 | 2: 167.532; 4: 235.621; 6: 235.677; 14: 236.408; 22: 1
604-52 | 68.148 | 53.352 | 2: 44.616; 4: 230.457; 6: 232.759; 14: 233.465; 22: 2
604-52 | 121.548 | 75.972 | 2: 165.516; 4: 228.987; 6: 229.041; 14: 230.002; 22: 1
604-53 | 194.06 | 286.74 | 2: 223.8; 4: 235.852; 6: 234.606; 14: 234.649; 22: 1
604-54 | 21.672 | 25.584 | 2: 19.92; 4: 236.939; 6: 236.919; 14: 235.537; 22: 1
604-55 | 210 | 271 | 2: 188; 4: 220; 6: 219; 14: 220; 22: 1
604-57а | 175.92 | 196.64 | 2: 134.16; 4: 239.856; 6: 240.016; 14: 241.96; 22: 1
604-58 | 170.244 | 161.22 | 2: 135.6; 4: 224.837; 6: 226.884; 14: 232.569; 22: 1
604-62 | 174.96 | 232.56 | 2: 184.14; 4: 230.998; 6: 226.049; 14: 227.514; 22: 1
604-62 | 114.24 | 119.76 | 2: 139.36; 4: 230.638; 6: 228.045; 14: 229.727; 22: 2
604-63 | 88.5 | 91.344 | 2: 47.316; 4: 229.885; 6: 233.512; 14: 233.911; 22: 2
604-64 | 152.96 | 166.72 | 2: 150.72; 4: 232.888; 6: 232.45; 14: 235.312; 22: 1
604-65 | 163 | 125.16 | 2: 124.22; 4: 234.646; 6: 234.971; 14: 238.109; 22: 2
604-65 | 63.072 | 48.9 | 2: 45.78; 4: 231.15; 6: 230.458; 14: 230.362; 22: 1
604-66 | 63.912 | 69.396 | 2: 54.336; 4: 235.549; 6: 234.588; 14: 237.503; 22: 2
604-66 | 149.064 | 82.788 | 2: 152.7; 4: 228.339; 6: 235.489; 14: 234.257; 22: 1
604-67 | 67.968 | 76.596 | 2: 49.332; 4: 238.465; 6: 231.295; 14: 237.603; 22: 1
604-68 | 86.94 | 177.756 | 2: 199.908; 4: 234.464; 6: 232.467; 14: 223.294; 22: 1
604-69 | 256.96 | 289.4 | 2: 292.52; 4: 231.115; 6: 229.342; 14: 228.292; 22: 2
604-70 | 86.88 | 75.18 | 2: 130.44; 4: 228.078; 6: 229.43; 14: 227.971; 22: 2
604-70 | 247.22 | 207.96 | 2: 260.96; 4: 234.107; 6: 235.94; 14: 231.972; 22: 1
604-71 | 67.668 | 91.284 | 2: 81.96; 4: 232.917; 6: 228.547; 14: 228.04; 22: 1
604-72 | 109.2 | 99.56 | 2: 121.68; 4: 235.794; 6: 234.062; 14: 234.462; 22: 2
604-72 | 178.34 | 142.56 | 2: 167.74; 4: 233.394; 6: 232.885; 14: 231.693; 22: 1
604-77 | 101.22 | 141.66 | 2: 63.216; 4: 225.247; 6: 231.566; 14: 236.419; 22: 1
604-85 | 211.4 | 167.46 | 2: 196.2; 4: 228.895; 6: 229.619; 14: 230.505; 22: 2
604-86 | 72.528 | 71.364 | 2: 48.852; 4: 222.142; 6: 6.218; 14: 221.809; 22: 1
604-86 | 68.388 | 126.756 | 2: 81.948; 4: 230.876; 6: 226.318; 14: 224.751; 22: 2
604-87 | 56.34 | 16.66 | 2: 30.74; 4: 231.188; 6: 232.573; 14: 234.722; 22: 2
604-87 | 220.78 | 211.12 | 2: 205.74; 4: 227.676; 6: 227.931; 14: 226.16; 22: 1
604-88 | 55.356 | 73.296 | 2: 44.844; 4: 231.612; 6: 228.35; 14: 229.567; 22: 1
604-91 | 107.1 | 111.18 | 2: 111.42; 4: 230.646; 6: 231.639; 14: 232.756; 22: 1
604-94 | 315.08 | 383.28 | 2: 302.32; 4: 229.489; 6: 226.863; 14: 233.728; 22: 1
604-95 | 384.06 | 524.02 | 2: 471.68; 4: 228.408; 6: 226.33; 14: 221.689; 22: 1
604-98 | 33.876 | 59.832 | 2: 72.588; 4: 233.451; 6: 227.99; 14: 227.096; 22: 1
604-98 | 255.84 | 357.54 | 2: 237.792; 4: 225.674; 6: 221.328; 14: 233.966; 22: 2
604-99 | 177.564 | 199.932 | 2: 200.244; 4: 230.168; 6: 230.744; 14: 230.929; 22: 1
605-10 | 109.104 | 95.508 | 2: 88.812; 4: 225.635; 6: 225.169; 14: 224.893; 22: 1
605-10 | 160.164 | 168.42 | 2: 134.16; 4: 227.784; 6: 221.475; 14: 224.82; 22: 2
605-11 | 173.172 | 155.496 | 2: 193.668; 4: 231.161; 6: 234.172; 14: 230.988; 22: 2
605-11 | 112.008 | 95.1 | 2: 113.568; 4: 227.681; 6: 227.809; 14: 225.919; 22: 1
605-12 | 64.58 | 67.3 | 2: 108.66; 4: 234.21; 6: 241.467; 14: 233.76; 22: 2
605-12 | 96.04 | 103.06 | 2: 81.26; 4: 236.729; 6: 232.824; 14: 236.152; 22: 1
605-14 | 36.96 | 29.748 | 2: 16.488; 4: 245.068; 6: 246.551; 14: 245.505; 22: 2
605-14 | 123.6 | 120.852 | 2: 121.596; 4: 237.258; 6: 238.055; 14: 238.595; 22: 1
605-15 | 27.1 | 40.36 | 2: 31.78; 4: 231.72; 6: 230.428; 14: 232.404; 22: 2
605-15 | 24.74 | 50.02 | 2: 69.7; 4: 234.891; 6: 235.942; 14: 231.671; 22: 1
605-16 | 164.088 | 190.548 | 2: 331.956; 4: 246.643; 6: 232.202; 14: 224.02; 22: 1
605-17 | 119.532 | 61.632 | 2: 71.52; 4: 229.217; 6: 231.825; 14: 236.562; 22: 2
605-18 | 91.48 | 128.32 | 2: 63.92; 4: 236.75; 6: 230.646; 14: 235.509; 22: 1
605-19 | 260.72 | 257.78 | 2: 268.52; 4: 238.876; 6: 238.453; 14: 237.622; 22: 2
605-19 | 67.58 | 73.32 | 2: 70.84; 4: 237.815; 6: 240.315; 14: 238.641; 22: 1
605-2 | 218.26 | 300.34 | 2: 244.6; 4: 234.515; 6: 228.604; 14: 229.791; 22: 1
605-20 | 177.528 | 197.16 | 2: 202.38; 4: 225.54; 6: 223.812; 14: 224.097; 22: 2
605-21 | 55.58 | 61.42 | 2: 42.34; 4: 242.51; 6: 243.925; 14: 242.828; 22: 2
605-21 | 165.44 | 180.38 | 2: 117.38; 4: 242.232; 6: 243.234; 14: 242.027; 22: 1
605-22 | 154.98 | 111.576 | 2: 97.86; 4: 226.445; 6: 227.935; 14: 227.207; 22: 1
605-23 | 223.96 | 196.7 | 2: 196.3; 4: 226.089; 6: 229.576; 14: 227.398; 22: 2
605-23 | 240.82 | 208.1 | 2: 273.66; 4: 225.491; 6: 230.723; 14: 227.576; 22: 1
605-24 | 337.4 | 298.4 | 2: 344.24; 4: 227.316; 6: 231.311; 14: 227.164; 22: 2
605-24 | 119.54 | 143.24 | 2: 103.56; 4: 226.371; 6: 229.163; 14: 231.834; 22: 1
605-25 | 206.36 | 245.84 | 2: 151.04; 4: 237.688; 6: 227.775; 14: 234.502; 22: 2
605-25 | 106.68 | 137.98 | 2: 118.2; 4: 234.688; 6: 232.483; 14: 235.767; 22: 1
605-27 | 214.96 | 224.4 | 2: 302.06; 4: 225.498; 6: 230.206; 14: 224.997; 22: 1
605-27 | 103.3 | 148.44 | 2: 92.06; 4: 228.589; 6: 225.021; 14: 226.127; 22: 2
605-30 | 238.572 | 200.316 | 2: 278.724; 4: 243.915; 6: 237.989; 14: 228.565; 22: 1
605-30 | 166.572 | 189.42 | 2: 141.768; 4: 234.669; 6: 237.278; 14: 239.49; 22: 2
605-31 | 19.12 | 7.72 | 2: 15.62; 4: 238.627; 6: 237.428; 14: 237.491; 22: 2
605-31 | 27.14 | 21.1 | 2: 11.78; 4: 236.527; 6: 237.643; 14: 238.077; 22: 1
605-36 | 7.632 | 8.724 | 2: 10.74; 4: 233.451; 6: 236.124; 14: 234.545; 22: 2
605-36 | 46.632 | 46.188 | 2: 41.052; 4: 233.197; 6: 235.259; 14: 234.581; 22: 1
605-4 | 266.6 | 281.72 | 2: 263.8; 4: 229.086; 6: 228.052; 14: 228.955; 22: 2
605-4 | 348.28 | 348.52 | 2: 282.1; 4: 228.86; 6: 225.908; 14: 230.792; 22: 1
605-7 | 176.076 | 165.744 | 2: 142.524; 4: 239.831; 6: 239.765; 14: 241.383; 22: 1
605-9 | 130.356 | 109.416 | 2: 121.368; 4: 223.121; 6: 225.253; 14: 227.767; 22: 2
605-9 | 137.064 | 150.624 | 2: 104.94; 4: 227.895; 6: 220.45; 14: 227.458; 22: 1
606-1 | 154 | 136 | 2: 108; 4: 232; 6: 237; 14: 235; 22: 1
606-13 | 196 | 212 | 2: 199; 4: 229; 6: 228; 14: 229; 22: 1
606-15 | 314 | 390 | 2: 364; 4: 230; 6: 231; 14: 229; 22: 1
606-15 | 137 | 120 | 2: 88; 4: 230; 6: 231; 14: 230; 22: 2
606-18 | 106.9 | 79.68 | 2: 80.6; 4: 227.145; 6: 227.422; 14: 228.97; 22: 2
606-18 | 141.84 | 190.16 | 2: 170.38; 4: 226.781; 6: 227.137; 14: 228.359; 22: 1
606-2 | 0.32 | 0.34 | 2: 0.34; 4: 228.021; 6: 224.718; 14: 226.983; 22: 2
606-2 | 169.68 | 215.46 | 2: 202.64; 4: 227.197; 6: 225.267; 14: 226.416; 22: 1
606-4 | 220 | 301 | 2: 230; 4: 232; 6: 235; 14: 230; 22: 1
606-5 | 180 | 197 | 2: 256; 4: 232; 6: 230; 14: 230; 22: 1
606-5 | 230.96 | 142.08 | 2: 319.34; 4: 228.028; 6: 239.06; 14: 231.092; 22: 1
606-7 | 147 | 131 | 2: 129; 4: 227; 6: 225; 14: 225; 22: 1
606-7 | 217 | 194 | 2: 132; 4: 226; 6: 226; 14: 225; 22: 2
606-8 | 338 | 407 | 2: 420; 4: 224; 6: 223; 14: 223; 22: 1
606-9 | 46.048 | 1.256 | 2: 33.256; 4: 222.978; 6: 230.869; 14: 232.555; 22: 1
606-9 | 134 | 122 | 2: 93; 4: 226; 6: 227; 14: 226; 22: 2
610-1 | 115 | 67 | 2: 133; 4: 237; 6: 241; 14: 234; 22: 1
610-1 | 55 | 60 | 2: 85; 4: 237; 6: 238; 14: 238; 22: 2
610-10 | 94.908 | 57.924 | 2: 29.856; 4: 225.425; 6: 226.125; 14: 224.927; 22: 2
610-10 | 292.008 | 252.564 | 2: 321.588; 4: 234.668; 6: 233.491; 14: 233.87; 22: 1
610-11 | 323 | 357 | 2: 376; 4: 240; 6: 234; 14: 233; 22: 1
610-12 | 357 | 359 | 2: 382; 4: 239; 6: 226; 14: 230; 22: 1
610-13 | 268.704 | 249.444 | 2: 237.132; 4: 229.48; 6: 229.566; 14: 231.462; 22: 1
610-13 | 74 | 35 | 2: 29; 4: 225; 6: 226; 14: 231; 22: 2
610-14 | 162.44 | 170.08 | 2: 120.7; 4: 224.396; 6: 226.355; 14: 227.943; 22: 2
610-14 | 232.98 | 191.592 | 2: 160.236; 4: 219.132; 6: 230.784; 14: 227.908; 22: 1
610-15 | 83 | 87 | 2: 94; 4: 227; 6: 227; 14: 228; 22: 1
610-17 | 100 | 96 | 2: 160; 4: 224; 6: 224; 14: 224; 22: 1
610-18 | 200 | 186 | 2: 220; 4: 229; 6: 229; 14: 230; 22: 1
610-18 | 359 | 295 | 2: 301; 4: 227; 6: 228; 14: 228; 22: 2
610-19 | 243 | 237 | 2: 50; 4: 235; 6: 232; 14: 234; 22: 1
610-19 | 42 | 48 | 2: 14; 4: 232; 6: 232; 14: 232; 22: 2
610-20 | 4.64 | 24.24 | 2: 11.08; 4: 230.604; 6: 231.476; 14: 230.646; 22: 2
610-20 | 237.96 | 262.06 | 2: 264.46; 4: 230.794; 6: 228.122; 14: 228.872; 22: 1
610-21 | 171.348 | 154.812 | 2: 136.008; 4: 227.764; 6: 233.108; 14: 231.308; 22: 1
610-23 | 167 | 210 | 2: 150; 4: 232; 6: 233; 14: 233; 22: 1
610-23 | 218 | 232 | 2: 177; 4: 240; 6: 235; 14: 239; 22: 2
610-24 | 96 | 117 | 2: 97; 4: 250; 6: 248; 14: 249; 22: 1
610-24 | 129 | 150 | 2: 154; 4: 242; 6: 243; 14: 243; 22: 2
610-25 | 379 | 397 | 2: 324; 4: 231; 6: 234; 14: 230; 22: 1
610-25 | 324 | 360 | 2: 373; 4: 234; 6: 236; 14: 238; 22: 2
610-26 | 178 | 130 | 2: 131; 4: 216; 6: 222; 14: 216; 22: 1
610-26 | 2 | 0 | 2: 13; 4: 225; 6: 225; 14: 226; 22: 1
610-27 | 202.644 | 201.168 | 2: 161.916; 4: 216.845; 6: 224.8; 14: 222.534; 22: 1
610-27 | 262 | 250 | 2: 81; 4: 236; 6: 236; 14: 235; 22: 2
610-28 | 267 | 317 | 2: 301; 4: 231; 6: 229; 14: 230; 22: 1
610-28 | 292 | 325 | 2: 272; 4: 231; 6: 229; 14: 230; 22: 2
610-29 | 176.604 | 162.78 | 2: 122.712; 4: 237.114; 6: 235.262; 14: 241.474; 22: 1
610-29 | 216 | 217 | 2: 223; 4: 237; 6: 237; 14: 235; 22: 1
610-30 | 339 | 268 | 2: 264; 4: 240; 6: 229; 14: 239; 22: 1
610-32 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 243; 6: 243; 14: 246; 22: 1
610-33 | 282.216 | 259.68 | 2: 264.42; 4: 225.489; 6: 226.019; 14: 229.449; 22: 1
610-34 | 50.034 | 26.802 | 2: 17.694; 4: 225.479; 6: 226.864; 14: 234.634; 22: 1
610-35 | 172 | 325 | 2: 262; 4: 231; 6: 218; 14: 240; 22: 1
610-35 | 133 | 220 | 2: 110; 4: 222; 6: 220; 14: 235; 22: 2
610-36 | 252 | 248 | 2: 209; 4: 242; 6: 237; 14: 241; 22: 1
610-36 | 117.3 | 93.24 | 2: 64.992; 4: 224.192; 6: 231.782; 14: 228.81; 22: 2
610-37 | 249.08 | 259.92 | 2: 230.08; 4: 233.894; 6: 236.273; 14: 236.436; 22: 1
610-38 | 92 | 38 | 2: 75; 4: 224; 6: 224; 14: 223; 22: 1
610-38 | 256 | 260 | 2: 325; 4: 240; 6: 239; 14: 238; 22: 2
610-39 | 272 | 178 | 2: 226; 4: 229; 6: 242; 14: 241; 22: 1
610-39 | 0.204 | 0.204 | 2: 0.204; 4: 232.02; 6: 224.474; 14: 221.263; 22: 2
610-4 | 261 | 220 | 2: 218; 4: 227; 6: 233; 14: 228; 22: 1
610-4 | 44 | 50 | 2: 27; 4: 227; 6: 228; 14: 231; 22: 2
610-40 | 171.66 | 164.724 | 2: 192.72; 4: 236.892; 6: 237.155; 14: 237.714; 22: 1
610-41 | 502.2 | 435.1 | 2: 509.76; 4: 224.141; 6: 228.336; 14: 223.929; 22: 1
610-41 | 702 | 621 | 2: 654; 4: 231; 6: 233; 14: 232; 22: 2
610-42а | 729 | 806 | 2: 781; 4: 236; 6: 232; 14: 230; 22: 1
610-42а | 437 | 532 | 2: 231; 4: 229; 6: 228; 14: 227; 22: 2
610-43 | 51.98 | 33.68 | 2: 36.28; 4: 230.26; 6: 229.37; 14: 229.254; 22: 1
610-44 | 53 | 122 | 2: 101; 4: 239; 6: 239; 14: 237; 22: 1
610-44 | 233.76 | 149.6 | 2: 267.48; 4: 229.313; 6: 231.291; 14: 228.273; 22: 2
610-46 | 359 | 383 | 2: 241; 4: 226; 6: 231; 14: 236; 22: 1
610-46 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 233; 6: 233; 14: 233; 22: 2
610-47 | 204.48 | 171.52 | 2: 184.78; 4: 228.289; 6: 230.052; 14: 231.021; 22: 1
610-47 | 374 | 339 | 2: 378; 4: 231; 6: 234; 14: 230; 22: 2
610-48 | 216 | 238 | 2: 110; 4: 241; 6: 220; 14: 237; 22: 1
610-48 | 188 | 197 | 2: 117; 4: 236; 6: 231; 14: 236; 22: 2
610-49 | 57 | 37 | 2: 31; 4: 218; 6: 220; 14: 219; 22: 1
610-5 | 180 | 166 | 2: 274; 4: 234; 6: 233; 14: 230; 22: 1
610-5 | 340 | 276 | 2: 207; 4: 232; 6: 228; 14: 235; 22: 2
610-53 | 56 | 50 | 2: 67; 4: 244; 6: 244; 14: 242; 22: 1
610-53 | 235 | 175 | 2: 227; 4: 240; 6: 237; 14: 234; 22: 2
610-54 | 239.54 | 195.26 | 2: 213.54; 4: 226.258; 6: 230.911; 14: 227.449; 22: 2
610-55 | 67.32 | 50.08 | 2: 114.26; 4: 230.52; 6: 225.744; 14: 223.365; 22: 2
610-56 | 222 | 206 | 2: 146; 4: 235; 6: 236; 14: 234; 22: 1
610-56 | 316.64 | 216.5 | 2: 177.12; 4: 230.337; 6: 229.499; 14: 230.895; 22: 2
610-57 | 220 | 170 | 2: 270; 4: 223; 6: 223; 14: 223; 22: 1
610-58 | 82.32 | 115.236 | 2: 123.348; 4: 232.718; 6: 230.397; 14: 231.352; 22: 2
610-58 | 84.54 | 99.288 | 2: 124.332; 4: 226.513; 6: 224.697; 14: 224.95; 22: 1
610-59 | 120 | 152 | 2: 104; 4: 232; 6: 232; 14: 231; 22: 1
610-60 | 300 | 334 | 2: 339; 4: 216; 6: 218; 14: 223; 22: 1
610-61 | 402 | 327 | 2: 270; 4: 224; 6: 224; 14: 225; 22: 1
610-62 | 194 | 169 | 2: 183; 4: 231; 6: 233; 14: 230; 22: 1
610-64 | 195 | 229 | 2: 151; 4: 227; 6: 228; 14: 228; 22: 1
610-64 | 60 | 60 | 2: 40; 4: 226; 6: 225; 14: 226; 22: 2
610-65 | 338 | 308 | 2: 339; 4: 234; 6: 235; 14: 234; 22: 1
610-65 | 300 | 300 | 2: 380; 4: 228; 6: 232; 14: 230; 22: 2
610-66 | 14 | 17 | 2: 21; 4: 230; 6: 231; 14: 229; 22: 1
610-66 | 19 | 47 | 2: 13; 4: 239; 6: 235; 14: 234; 22: 2
610-67 | 273 | 280 | 2: 202; 4: 215; 6: 222; 14: 226; 22: 1
610-68 | 191.436 | 185.172 | 2: 160.752; 4: 223.751; 6: 228.791; 14: 228.943; 22: 1
610-69 | 151.728 | 117.552 | 2: 135.552; 4: 232.197; 6: 232.888; 14: 230.544; 22: 1
610-7 | 0.32 | 0.32 | 2: 0.32; 4: 224.006; 6: 225.73; 14: 227.337; 22: 2
610-70 | 517.56 | 405.82 | 2: 441.76; 4: 230.816; 6: 232.045; 14: 232.95; 22: 2
610-70 | 365 | 298.72 | 2: 436.76; 4: 222.96; 6: 230.476; 14: 223.825; 22: 1
610-71 | 2 | 15 | 2: 3; 4: 235; 6: 235; 14: 236; 22: 1
610-72 | 216 | 194 | 2: 222; 4: 242; 6: 241; 14: 241; 22: 1
610-73 | 152 | 126 | 2: 140; 4: 236; 6: 239; 14: 238; 22: 1
610-74 | 317.78 | 278.54 | 2: 0.44; 4: 226.868; 6: 226.501; 14: 228.573; 22: 1
610-76 | 246 | 198 | 2: 235; 4: 227; 6: 228; 14: 232; 22: 1
610-78 | 155 | 153 | 2: 175; 4: 220; 6: 220; 14: 222; 22: 1
610-78 | 293 | 285 | 2: 329; 4: 222; 6: 218; 14: 223; 22: 2
610-79 | 63 | 56 | 2: 134; 4: 224; 6: 225; 14: 225; 22: 1
610-79 | 125 | 107 | 2: 120; 4: 226; 6: 225; 14: 225; 22: 2
610-8 | 34.836 | 30.936 | 2: 41.412; 4: 226.543; 6: 226.083; 14: 227.399; 22: 2
610-8 | 327.8 | 397.2 | 2: 278.58; 4: 230.516; 6: 217.973; 14: 226.95; 22: 1
610-80 | 310 | 224 | 2: 227; 4: 233; 6: 231; 14: 229; 22: 1
610-80 | 124 | 79 | 2: 102; 4: 230; 6: 233; 14: 233; 22: 2
610-83 | 280 | 310 | 2: 220; 4: 226; 6: 227; 14: 226; 22: 1
610-83 | 235 | 247 | 2: 200; 4: 226; 6: 226; 14: 226; 22: 2
610-84 | 274 | 187 | 2: 180; 4: 232; 6: 237; 14: 239; 22: 1
610-84 | 80 | 66 | 2: 55; 4: 244; 6: 244; 14: 242; 22: 1
610-85 | 179.48 | 191.96 | 2: 181.98; 4: 238.752; 6: 239.095; 14: 239.893; 22: 2
610-85 | 141.06 | 0.38 | 2: 126.22; 4: 237.929; 6: 238.661; 14: 239.433; 22: 1
610-86 | 0.34 | 0.34 | 2: 0.34; 4: 232.568; 6: 233.376; 14: 234.373; 22: 2
610-86 | 0.38 | 0.38 | 2: 0.38; 4: 226.073; 6: 227.001; 14: 227.913; 22: 1
610-87 | 232.74 | 130.06 | 2: 272.72; 4: 231.661; 6: 233.358; 14: 233.276; 22: 1
610-87 | 0.72 | 0.44 | 2: 0.44; 4: 232.366; 6: 233.619; 14: 234.193; 22: 2
610-88 | 122 | 130 | 2: 112; 4: 232; 6: 233; 14: 233; 22: 1
610-89 | 3 | 7 | 2: 5; 4: 220; 6: 220; 14: 219; 22: 1
610-89 | 9 | 3 | 2: 8; 4: 221; 6: 221; 14: 219; 22: 2
610-9 | 72 | 31 | 2: 54; 4: 228; 6: 228; 14: 228; 22: 1
610-90 | 368.08 | 293.5 | 2: 330.16; 4: 226.153; 6: 225.111; 14: 227.067; 22: 2
610-90 | 164.004 | 152.76 | 2: 160.464; 4: 225.874; 6: 225.534; 14: 226.321; 22: 1
610-91 | 28.352 | 22.104 | 2: 10.888; 4: 225.715; 6: 224.661; 14: 226.75; 22: 1
610-94 | 1.552 | 1.528 | 2: 2.48; 4: 227.444; 6: 226.815; 14: 226.291; 22: 2
610-94 | 10.136 | 7.024 | 2: 8.36; 4: 227.298; 6: 227.06; 14: 226.244; 22: 1
610-95 | 30.132 | 21.168 | 2: 50.7; 4: 225.787; 6: 227.01; 14: 228.192; 22: 1
610-96 | 4 | 3 | 2: 4; 4: 222; 6: 225; 14: 224; 22: 1
610-96 | 6 | 3 | 2: 5; 4: 222; 6: 225; 14: 224; 22: 2
610-97 | 1.665 | 2.556 | 2: 2.487; 4: 239.069; 6: 240.124; 14: 238.495; 22: 1
611-10 | 251 | 219 | 2: 228; 4: 225; 6: 227; 14: 224; 22: 2
611-11 | 293 | 320 | 2: 287; 4: 230; 6: 232; 14: 231; 22: 1
611-12 | 143 | 167 | 2: 149; 4: 237; 6: 235; 14: 236; 22: 1
611-12 | 142 | 103 | 2: 92; 4: 230; 6: 237; 14: 233; 22: 2
611-13 | 113 | 225 | 2: 113; 4: 240; 6: 223; 14: 228; 22: 1
611-14 | 338.028 | 398.94 | 2: 360.612; 4: 235.259; 6: 228.316; 14: 225.711; 22: 2
611-14 | 397.056 | 271.512 | 2: 327.972; 4: 223.879; 6: 234.498; 14: 233.332; 22: 1
611-15 | 306 | 277 | 2: 338; 4: 226; 6: 228; 14: 229; 22: 1
611-16 | 313.96 | 467.46 | 2: 447.22; 4: 242.083; 6: 239.956; 14: 227.251; 22: 1
611-19 | 243 | 185 | 2: 224; 4: 230; 6: 232; 14: 227; 22: 1
611-19 | 268.94 | 265.92 | 2: 263; 4: 236.455; 6: 237.366; 14: 235.232; 22: 2
611-2 | 187.32 | 167.16 | 2: 169.54; 4: 234.027; 6: 231.837; 14: 232.213; 22: 1
611-2 | 122.04 | 158.7 | 2: 145.64; 4: 232.521; 6: 229.948; 14: 230.734; 22: 2
611-20 | 78 | 118 | 2: 84; 4: 225; 6: 222; 14: 226; 22: 1
611-21 | 121 | 68 | 2: 114; 4: 240; 6: 246; 14: 244; 22: 1
611-22 | 320 | 310 | 2: 276; 4: 229; 6: 229; 14: 227; 22: 1
611-25 | 95 | 104 | 2: 112; 4: 231; 6: 228; 14: 227; 22: 1
611-25 | 19 | 12 | 2: 56; 4: 234; 6: 232; 14: 230; 22: 2
611-26 | 492 | 471 | 2: 367; 4: 233; 6: 228; 14: 241; 22: 1
611-26 | 117.824 | 139.24 | 2: 157.424; 4: 231.972; 6: 230.431; 14: 228.424; 22: 1
611-28 | 248 | 259 | 2: 184; 4: 218; 6: 217; 14: 221; 22: 1
611-29 | 300 | 300 | 2: 352; 4: 229; 6: 227; 14: 225; 22: 1
611-30 | 280 | 316 | 2: 304; 4: 209; 6: 211; 14: 213; 22: 1
611-31 | 301 | 436 | 2: 502; 4: 232; 6: 232; 14: 234; 22: 1
611-32 | 244 | 219 | 2: 248; 4: 230; 6: 236; 14: 237; 22: 1
611-34 | 170 | 221 | 2: 188; 4: 236; 6: 230; 14: 232; 22: 1
611-34 | 131 | 98 | 2: 114; 4: 223; 6: 227; 14: 228; 22: 2
611-35 | 92 | 68 | 2: 72; 4: 229; 6: 230; 14: 229; 22: 1
611-35 | 373.16 | 479.54 | 2: 556.34; 4: 236.237; 6: 221.17; 14: 224.469; 22: 2
611-36 | 270 | 328 | 2: 285; 4: 225; 6: 238; 14: 232; 22: 1
611-37 | 62 | 88 | 2: 102; 4: 252; 6: 249; 14: 247; 22: 1
611-38 | 123 | 143 | 2: 120; 4: 235; 6: 234; 14: 238; 22: 1
611-39 | 70 | 65 | 2: 104; 4: 233; 6: 231; 14: 231; 22: 1
611-39 | 229 | 282 | 2: 240; 4: 229; 6: 228; 14: 235; 22: 2
611-4 | 74.02 | 74.96 | 2: 76.4; 4: 240.234; 6: 240.433; 14: 239.79; 22: 1
611-40 | 30 | 38 | 2: 62; 4: 232; 6: 232; 14: 232; 22: 1
611-40 | 8 | 5 | 2: 33; 4: 229; 6: 228; 14: 228; 22: 2
611-41 | 165.348 | 154.248 | 2: 106.464; 4: 233.808; 6: 227.667; 14: 234.815; 22: 1
611-42 | 285.46 | 312.42 | 2: 385.72; 4: 226.959; 6: 227.907; 14: 226.793; 22: 1
611-43 | 95 | 163 | 2: 113; 4: 240; 6: 231; 14: 239; 22: 1
611-43 | 110 | 145 | 2: 115; 4: 242; 6: 236; 14: 233; 22: 2
611-44 | 95 | 125 | 2: 110; 4: 233; 6: 231; 14: 230; 22: 1
611-44 | 223 | 267 | 2: 254; 4: 234; 6: 225; 14: 230; 22: 2
611-46 | 235 | 209 | 2: 246; 4: 231; 6: 230; 14: 231; 22: 1
611-46 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 233; 6: 234; 14: 226; 22: 2
611-47 | 100 | 66 | 2: 31; 4: 231; 6: 231; 14: 236; 22: 1
611-47 | 203 | 215 | 2: 193; 4: 233; 6: 229; 14: 231; 22: 2
611-48 | 398 | 248 | 2: 388; 4: 242; 6: 227; 14: 235; 22: 1
611-48 | 466.032 | 515.304 | 2: 455.58; 4: 233.513; 6: 230.255; 14: 239.443; 22: 2
611-49 | 280 | 322 | 2: 234; 4: 232; 6: 237; 14: 239; 22: 1
611-5 | 470 | 397 | 2: 382; 4: 224; 6: 231; 14: 228; 22: 1
611-50 | 330 | 324 | 2: 248; 4: 238; 6: 223; 14: 230; 22: 1
611-51 | 28 | 0 | 2: 13; 4: 238; 6: 240; 14: 241; 22: 1
611-51 | 9 | 24 | 2: 19; 4: 241; 6: 240; 14: 240; 22: 2
611-53 | 300 | 234 | 2: 258; 4: 229; 6: 232; 14: 231; 22: 1
611-54 | 230 | 141 | 2: 130; 4: 232; 6: 232; 14: 251; 22: 1
611-55 | 182 | 303 | 2: 216; 4: 230; 6: 231; 14: 230; 22: 1
611-55 | 172 | 345 | 2: 308; 4: 225; 6: 232; 14: 227; 22: 2
611-56 | 210.34 | 238.12 | 2: 156.8; 4: 233.251; 6: 222.768; 14: 231.044; 22: 1
611-57 | 109 | 85 | 2: 77; 4: 237; 6: 236; 14: 230; 22: 1
611-57 | 68 | 80 | 2: 55; 4: 227; 6: 226; 14: 226; 22: 2
611-57 А | 42.28 | 69.88 | 2: 14.78; 4: 240.8; 6: 240.559; 14: 233.977; 22: 2
611-57 А | 146.06 | 110.2 | 2: 82.88; 4: 0.549; 6: 239.153; 14: 241.393; 22: 1
611-58 | 22 | 26 | 2: 46; 4: 236; 6: 237; 14: 235; 22: 1
611-59 | 61.236 | 61.548 | 2: 57.828; 4: 241.967; 6: 241.229; 14: 240.989; 22: 1
611-6 | 177 | 170 | 2: 150; 4: 232; 6: 235; 14: 233; 22: 1
611-6 | 334 | 449 | 2: 396; 4: 236; 6: 225; 14: 238; 22: 2
611-60 | 165 | 137 | 2: 151; 4: 223; 6: 224; 14: 223; 22: 1
611-60 | 120 | 128 | 2: 97; 4: 224; 6: 225; 14: 224; 22: 2
611-61 | 360 | 463 | 2: 373; 4: 226; 6: 221; 14: 220; 22: 1
611-62 | 29 | 34 | 2: 31; 4: 225; 6: 226; 14: 226; 22: 1
611-62 | 172 | 178 | 2: 179; 4: 226; 6: 228; 14: 228; 22: 2
611-63 | 329 | 324 | 2: 326; 4: 220; 6: 231; 14: 222; 22: 1
611-65 | 200 | 221 | 2: 274; 4: 236; 6: 232; 14: 238; 22: 1
611-65 | 380 | 424 | 2: 470; 4: 230; 6: 231; 14: 227; 22: 2
611-67 | 289 | 215 | 2: 284; 4: 230; 6: 231; 14: 220; 22: 1
611-67 | 210 | 345 | 2: 344; 4: 233; 6: 224; 14: 233; 22: 2
611-68 | 355 | 476 | 2: 432; 4: 226; 6: 228; 14: 227; 22: 1
611-69 | 522 | 570 | 2: 606; 4: 234; 6: 228; 14: 230; 22: 1
611-69 | 228 | 280 | 2: 216; 4: 219; 6: 220; 14: 223; 22: 2
611-7 | 345.34 | 367.42 | 2: 368.68; 4: 231.196; 6: 230.067; 14: 231.727; 22: 1
611-70 | 571 | 587 | 2: 406; 4: 228; 6: 217; 14: 231; 22: 1
611-70 | 72 | 40 | 2: 51; 4: 221; 6: 222; 14: 222; 22: 2
611-71 | 169 | 128 | 2: 245; 4: 228; 6: 228; 14: 228; 22: 1
611-72 | 282 | 205 | 2: 308; 4: 216; 6: 228; 14: 220; 22: 1
611-73 | 72 | 63 | 2: 49; 4: 243; 6: 245; 14: 245; 22: 1
611-74 | 281 | 231 | 2: 278; 4: 224; 6: 228; 14: 223; 22: 1
611-74 | 163 | 162 | 2: 223; 4: 220; 6: 222; 14: 219; 22: 2
611-75 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 240; 6: 240; 14: 239; 22: 1
611-75 | 87 | 137 | 2: 149; 4: 242; 6: 235; 14: 238; 22: 2
611-77 | 225 | 280 | 2: 300; 4: 224; 6: 220; 14: 221; 22: 1
611-77 | 211.32 | 208.82 | 2: 221.66; 4: 227.597; 6: 226.699; 14: 223.239; 22: 2
611-78 | 211 | 178 | 2: 236; 4: 240; 6: 239; 14: 239; 22: 1
611-79 | 67 | 43 | 2: 42; 4: 242; 6: 240; 14: 243; 22: 1
611-79 | 223 | 191 | 2: 214; 4: 239; 6: 239; 14: 239; 22: 2
611-80 | 96 | 130 | 2: 82; 4: 241; 6: 240; 14: 244; 22: 2
611-81 | 23 | 40 | 2: 31; 4: 230; 6: 230; 14: 227; 22: 1
611-81 | 57 | 68 | 2: 59; 4: 227; 6: 228; 14: 229; 22: 2
611-82 | 211.74 | 195.9 | 2: 164.4; 4: 243.043; 6: 236.155; 14: 242.759; 22: 1
611-83 | 240.804 | 259.62 | 2: 221.1; 4: 232.597; 6: 230.771; 14: 231.559; 22: 1
611-84 | 20 | 22 | 2: 24; 4: 232; 6: 232; 14: 233; 22: 1
611-86 | 151.705 | 161.095 | 2: 140.81; 4: 234.052; 6: 233.293; 14: 235.103; 22: 1
611-87 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 240; 6: 240; 14: 240; 22: 1
611-87 | 9 | 5 | 2: 9; 4: 240; 6: 240; 14: 240; 22: 2
611-9 | 90 | 153 | 2: 122; 4: 225; 6: 223; 14: 231; 22: 1
611-9 | 354 | 360 | 2: 308; 4: 216; 6: 222; 14: 225; 22: 2
612-3 | 187.5 | 151.2 | 2: 129.26; 4: 228.025; 6: 233.057; 14: 229.333; 22: 2
612-3 | 157.04 | 166.86 | 2: 164.34; 4: 229.799; 6: 229.331; 14: 229.032; 22: 1
614-3 | 84.184 | 85.848 | 2: 75.216; 4: 229.483; 6: 231.181; 14: 229.799; 22: 1
614-7 | 128.26 | 116.26 | 2: 123.76; 4: 231.905; 6: 231.628; 14: 231.856; 22: 1
614-8 | 126.27 | 103.26 | 2: 115.59; 4: 239.227; 6: 237.695; 14: 239.267; 22: 1
614-8 | 84.33 | 84.33 | 2: 146.07; 4: 239.702; 6: 237.473; 14: 237.369; 22: 2
671-1 | 453 | 458.62 | 2: 532.84; 4: 231.334; 6: 227.197; 14: 221.207; 22: 1
671-1 | 252.02 | 218.2 | 2: 272.4; 4: 229.519; 6: 231.068; 14: 224.559; 22: 2
671-10 | 242.22 | 269.2 | 2: 322.52; 4: 231.586; 6: 234.683; 14: 226.447; 22: 1
671-10 | 170.24 | 167.02 | 2: 137.2; 4: 232.648; 6: 228.5; 14: 233.682; 22: 2
671-12 | 39.98 | 52.2 | 2: 43.4; 4: 230.731; 6: 228.798; 14: 230.028; 22: 1
671-12 | 272.4 | 328.84 | 2: 249.04; 4: 231.141; 6: 231.996; 14: 238.031; 22: 1
671-14 | 113.66 | 99.3 | 2: 0.34; 4: 237.489; 6: 237.136; 14: 235.998; 22: 1
671-15 | 132.204 | 123.108 | 2: 125.478; 4: 225.495; 6: 225.829; 14: 226.514; 22: 1
671-18 | 157.656 | 153.048 | 2: 137.904; 4: 245.791; 6: 245.989; 14: 244.724; 22: 2
671-18 | 23.304 | 32.244 | 2: 31.488; 4: 235.314; 6: 234.117; 14: 234.122; 22: 1
671-2 | 29.52 | 51.62 | 2: 26.16; 4: 230.38; 6: 229.257; 14: 229.467; 22: 2
671-2 | 206.8 | 189.44 | 2: 183.62; 4: 223.457; 6: 224.704; 14: 224.106; 22: 1
671-20 | 38.448 | 20.208 | 2: 11.868; 4: 230.416; 6: 229.79; 14: 232.163; 22: 2
671-20 | 228.936 | 251.376 | 2: 251.532; 4: 233.101; 6: 230.477; 14: 227.902; 22: 1
671-21 | 98.22 | 83.964 | 2: 106.992; 4: 229.886; 6: 231.477; 14: 228.636; 22: 2
671-21 | 187.548 | 162.684 | 2: 139.476; 4: 227.379; 6: 228.093; 14: 232.4; 22: 1
671-24 | 487.1 | 434.66 | 2: 464.16; 4: 231.554; 6: 230.502; 14: 231.054; 22: 2
671-24 | 416.92 | 260.88 | 2: 280.32; 4: 227.905; 6: 238.344; 14: 229.257; 22: 1
671-25 | 265.8 | 315.02 | 2: 223.48; 4: 238.981; 6: 243.2; 14: 248.273; 22: 1
671-2а | 5.346 | 2.892 | 2: 1.56; 4: 226.936; 6: 227.335; 14: 228.126; 22: 1
671-31 | 44.82 | 17.18 | 2: 40.7; 4: 243.505; 6: 243.459; 14: 241.53; 22: 1
671-33 | 232.284 | 247.116 | 2: 181.92; 4: 238.484; 6: 232.421; 14: 237.314; 22: 1
671-34 | 140.18 | 238.2 | 2: 148.98; 4: 234.172; 6: 226.57; 14: 226.886; 22: 2
671-34 | 251.94 | 200.32 | 2: 261.1; 4: 226.986; 6: 231.729; 14: 229.498; 22: 1
671-36 | 195.612 | 172.428 | 2: 146.472; 4: 235.063; 6: 232.874; 14: 236.771; 22: 1
671-37 | 197.8 | 217.936 | 2: 155.152; 4: 228.496; 6: 230.352; 14: 239.121; 22: 2
671-38 | 93.584 | 98.624 | 2: 104.104; 4: 229.746; 6: 230.578; 14: 226.871; 22: 1
671-40 | 235.62 | 7.54 | 2: 267.16; 4: 235.956; 6: 228.329; 14: 226.578; 22: 1
671-40 | 252 | 200.08 | 2: 227.86; 4: 226.05; 6: 228.045; 14: 232.587; 22: 1
671-46 | 111.612 | 127.68 | 2: 137.85; 4: 227.375; 6: 227.028; 14: 223.944; 22: 2
671-47 | 0.474 | 1.464 | 2: 10.236; 4: 244.655; 6: 243.832; 14: 245.24; 22: 1
671-48 | 164.88 | 243.216 | 2: 180.552; 4: 231.519; 6: 229.139; 14: 230.467; 22: 1
671-48 | 316.752 | 278.904 | 2: 285.12; 4: 228.548; 6: 228.182; 14: 227.959; 22: 2
671-5 | 85.692 | 89.136 | 2: 102.396; 4: 244.034; 6: 240.49; 14: 242.184; 22: 2
671-5 | 85.644 | 84.756 | 2: 73.344; 4: 238.413; 6: 239.574; 14: 241.641; 22: 1
671-50 | 318.02 | 319.72 | 2: 322.6; 4: 234.192; 6: 235.589; 14: 235.297; 22: 1
671-51 | 93.016 | 75.192 | 2: 59.032; 4: 232.425; 6: 230.28; 14: 239.268; 22: 1
671-52 | 217.68 | 152.52 | 2: 183.02; 4: 226.778; 6: 229.626; 14: 226.246; 22: 2
671-53 | 94.58 | 86.5 | 2: 104.72; 4: 244.907; 6: 244.669; 14: 240.446; 22: 2
671-53 | 97.24 | 56.2 | 2: 78.26; 4: 237.22; 6: 239.596; 14: 234.451; 22: 1
671-55 | 238.28 | 252.84 | 2: 213; 4: 236.811; 6: 236.486; 14: 237.776; 22: 2
671-55 | 281.58 | 204.92 | 2: 263.82; 4: 234.387; 6: 235.424; 14: 231.964; 22: 1
671-56 | 148.608 | 129.396 | 2: 188.316; 4: 249.77; 6: 243.58; 14: 241.014; 22: 1
671-58 | 77.072 | 120.68 | 2: 77.08; 4: 228.024; 6: 225.389; 14: 229.64; 22: 1
671-59 | 395.22 | 294.06 | 2: 380.74; 4: 232.209; 6: 235.401; 14: 234.372; 22: 1
671-59 | 426.54 | 444.98 | 2: 335.44; 4: 234.029; 6: 227.566; 14: 236.135; 22: 2
671-60 | 237.36 | 196.448 | 2: 218.2; 4: 225.697; 6: 231.234; 14: 224.957; 22: 1
671-61 | 208.48 | 207.28 | 2: 194.14; 4: 227.667; 6: 223.215; 14: 225.727; 22: 2
671-61 | 191.06 | 260.48 | 2: 275.2; 4: 234.916; 6: 225.7; 14: 230.672; 22: 1
671-62 | 18.708 | 9.408 | 2: 18.336; 4: 222.611; 6: 223.422; 14: 223.59; 22: 1
671-63 | 121.02 | 121.128 | 2: 159.372; 4: 233.412; 6: 226.443; 14: 224.617; 22: 1
671-64 | 351.82 | 271.9 | 2: 331.04; 4: 234.147; 6: 238.151; 14: 237.764; 22: 2
671-64 | 0.34 | 194.24 | 2: 245.72; 4: 232.529; 6: 236.096; 14: 237.27; 22: 1
671-65 | 283 | 231.42 | 2: 253.8; 4: 229.072; 6: 229.261; 14: 229.89; 22: 1
671-68 | 132 | 104.508 | 2: 106.452; 4: 229.984; 6: 229.894; 14: 231.186; 22: 2
671-68 | 65.376 | 93.732 | 2: 83.556; 4: 230.069; 6: 229.791; 14: 231.081; 22: 1
671-7 | 311.86 | 286.38 | 2: 303.04; 4: 231.618; 6: 230.753; 14: 230.959; 22: 2
671-7 | 452.62 | 389.14 | 2: 346.96; 4: 222.424; 6: 219.252; 14: 227.705; 22: 1
671-71 | 164.9 | 147.34 | 2: 153.06; 4: 225.247; 6: 224.226; 14: 224.471; 22: 1
671-72 | 458.52 | 506.79 | 2: 480.93; 4: 222.771; 6: 217.103; 14: 222.235; 22: 2
671-72 | 23.1 | 54.84 | 2: 55.95; 4: 223.182; 6: 219.752; 14: 220.704; 22: 1
671-77 | 75.192 | 43.296 | 2: 36.084; 4: 228; 6: 233.662; 14: 230.947; 22: 2
671-77 | 7.788 | 10.092 | 2: 10.728; 4: 229.627; 6: 230.902; 14: 231.067; 22: 1
671-8 | 193.94 | 161.94 | 2: 204.98; 4: 235.325; 6: 238.417; 14: 234.239; 22: 1
671-8 | 86.2 | 75.32 | 2: 83.96; 4: 236.985; 6: 238.11; 14: 238.152; 22: 2
671-83 | 93.04 | 62.02 | 2: 75.58; 4: 230.296; 6: 232.264; 14: 229.22; 22: 1
671-84 | 0.192 | 0.204 | 2: 0.192; 4: 223.364; 6: 222.055; 14: 223.05; 22: 2
671-84 | 49.044 | 57.24 | 2: 89.208; 4: 228.43; 6: 219.449; 14: 220.744; 22: 1
671-85 | 16.788 | 11.496 | 2: 16.668; 4: 251.145; 6: 245.205; 14: 239.387; 22: 1
671-88 | 23.32 | 36 | 2: 30.6; 4: 230.744; 6: 231.658; 14: 230.403; 22: 2
671-88 | 14.54 | 25.98 | 2: 19.36; 4: 231.62; 6: 232.331; 14: 231.462; 22: 1
671-9 | 227.184 | 166.704 | 2: 159.204; 4: 221.98; 6: 233.687; 14: 228.3; 22: 1
671-9 | 252.504 | 154.128 | 2: 178.656; 4: 225.388; 6: 232.637; 14: 225.643; 22: 2
671-90 | 0.396 | 0.288 | 2: 0.288; 4: 229.573; 6: 230.898; 14: 229.948; 22: 1
671-92 | 31.032 | 10.056 | 2: 18.776; 4: 241.397; 6: 242.59; 14: 240.974; 22: 2
671-92 | 25.264 | 22.16 | 2: 13.68; 4: 241.596; 6: 243.033; 14: 241.652; 22: 1
671-94 | 40.936 | 35.824 | 2: 16.272; 4: 233.082; 6: 233.663; 14: 234.421; 22: 2
671-94 | 0.32 | 0.2 | 2: 0.976; 4: 234.203; 6: 233.79; 14: 234.643; 22: 1
671-95 | 15.972 | 8.124 | 2: 10.272; 4: 245.767; 6: 245.11; 14: 245.231; 22: 1
676 Т1- | 91.58 | 106.44 | 2: 130.96; 4: 232.44; 6: 236.734; 14: 228.484; 22: 2
676 Т1- | 43.04 | 23.06 | 2: 21.82; 4: 232.231; 6: 231.893; 14: 233.156; 22: 1
927-1 | 182.4 | 189.74 | 2: 238.68; 4: 238.356; 6: 239.816; 14: 238.651; 22: 2
927-1 | 8.72 | 5.78 | 2: 10.08; 4: 241.903; 6: 243.225; 14: 241.715; 22: 1
927-2 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 235; 6: 236; 14: 235; 22: 1
927-2 | 135 | 150 | 2: 106; 4: 232; 6: 232; 14: 230; 22: 2
927-20 | 33 | 18 | 2: 20; 4: 222; 6: 225; 14: 222; 22: 1
927-3 | 0.51 | 0.51 | 2: 0.51; 4: 234.073; 6: 232.956; 14: 232.37; 22: 2
927-3 | 53.61 | 60 | 2: 56.82; 4: 227.149; 6: 227.991; 14: 229.189; 22: 1
927-34 | 15 | 22 | 2: 38; 4: 224; 6: 236; 14: 224; 22: 1
927-36 | 190 | 119 | 2: 130; 4: 228; 6: 230; 14: 227; 22: 1
927-36 | 260 | 324 | 2: 196; 4: 227; 6: 229; 14: 231; 22: 2
927-4 | 0.51 | 0.57 | 2: 0.57; 4: 252.4; 6: 253.603; 14: 252.408; 22: 2
927-4 | 157.56 | 147.33 | 2: 205.26; 4: 253.627; 6: 254.846; 14: 252.604; 22: 1
927-5 | 15.4 | 15.36 | 2: 18.12; 4: 228.425; 6: 229.055; 14: 227.309; 22: 1
927-6 | 15.6 | 9.76 | 2: 20.68; 4: 241.226; 6: 240.598; 14: 242.073; 22: 1
927-6 | 7.78 | 9.14 | 2: 16.36; 4: 239.248; 6: 238.533; 14: 241.332; 22: 2
927-80 | 188 | 159 | 2: 164; 4: 234; 6: 229; 14: 233; 22: 1
927-84 | 208.14 | 146.18 | 2: 194.3; 4: 224.547; 6: 224.502; 14: 225.716; 22: 1
933-1 | 184 | 226 | 2: 238; 4: 226; 6: 226; 14: 226; 22: 1
940-1 | 330 | 342 | 2: 356; 4: 226; 6: 227; 14: 224; 22: 1
940-1 | 24 | 22 | 2: 11; 4: 235; 6: 233; 14: 234; 22: 2
940-10 | 81 | 56 | 2: 53; 4: 218; 6: 220; 14: 218; 22: 1
940-10 | 160 | 155 | 2: 121; 4: 215; 6: 219; 14: 221; 22: 2
940-11 | 96.2 | 62.9 | 2: 104; 4: 228.913; 6: 228.114; 14: 227.23; 22: 1
940-11 | 72 | 53 | 2: 57; 4: 220; 6: 218; 14: 218; 22: 2
940-12 | 71 | 88 | 2: 52; 4: 232; 6: 228; 14: 223; 22: 1
940-12 | 42 | 3 | 2: 10; 4: 228; 6: 228; 14: 228; 22: 2
940-14 | 217.92 | 261.1 | 2: 235.22; 4: 233.761; 6: 233.266; 14: 231.991; 22: 1
940-14 | 224 | 125 | 2: 136; 4: 226; 6: 237; 14: 231; 22: 2
940-15 | 173.508 | 147.336 | 2: 183.156; 4: 228.799; 6: 232.201; 14: 229.966; 22: 2
940-15 | 117.876 | 156.096 | 2: 183.696; 4: 233.972; 6: 235.008; 14: 225.527; 22: 1
940-16 | 251.68 | 345.6 | 2: 282.28; 4: 234.676; 6: 228.544; 14: 231.101; 22: 1
940-17 | 221 | 174 | 2: 143; 4: 223; 6: 224; 14: 230; 22: 1
940-18 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 225; 6: 231; 14: 230; 22: 1
940-19 | 50 | 7 | 2: 28; 4: 236; 6: 234; 14: 236; 22: 1
940-19 | 0 | 27 | 2: 0; 4: 217; 6: 217; 14: 220; 22: 2
940-20 | 36 | 30 | 2: 45; 4: 227; 6: 230; 14: 229; 22: 2
940-21 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 228; 6: 228; 14: 228; 22: 1
940-21 | 103 | 57 | 2: 100; 4: 236; 6: 235; 14: 242; 22: 2
940-22 | 258 | 227 | 2: 145; 4: 220; 6: 230; 14: 230; 22: 1
940-22 | 170 | 175 | 2: 140; 4: 233; 6: 228; 14: 235; 22: 2
940-23 | 170 | 133 | 2: 125; 4: 225; 6: 233; 14: 229; 22: 1
940-23а | 80 | 61 | 2: 69; 4: 226; 6: 225; 14: 227; 22: 1
940-23а | 19 | 8 | 2: 8; 4: 233; 6: 235; 14: 233; 22: 2
940-24 | 53.2 | 50 | 2: 115; 4: 244.559; 6: 246.381; 14: 242.302; 22: 2
940-30 | 62.532 | 87.516 | 2: 53.724; 4: 227.658; 6: 226.42; 14: 228.743; 22: 1
940-31 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 235; 6: 235; 14: 236; 22: 1
940-31 | 180 | 146 | 2: 178; 4: 234; 6: 236; 14: 234; 22: 2
940-32 | 213.2 | 157.5 | 2: 207.04; 4: 233.645; 6: 231.831; 14: 228.279; 22: 1
940-35 | 173 | 197 | 2: 183; 4: 237; 6: 232; 14: 235; 22: 1
940-44 | 64 | 33 | 2: 45; 4: 220; 6: 221; 14: 227; 22: 1
940-47 | 31 | 20 | 2: 10; 4: 218; 6: 220; 14: 221; 22: 1
940-47 | 14 | 10 | 2: 22; 4: 219; 6: 220; 14: 221; 22: 2
940-48 | 118.32 | 121.26 | 2: 99.4; 4: 231.019; 6: 231.633; 14: 232.721; 22: 2
940-48 | 0.38 | 0.38 | 2: 0.7; 4: 231.571; 6: 231.756; 14: 234.045; 22: 1
940-5 | 479.78 | 491.08 | 2: 460.48; 4: 230.724; 6: 230.426; 14: 229.418; 22: 1
940-6 | 49 | 39 | 2: 34; 4: 225; 6: 228; 14: 226; 22: 1
940-8 | 15 | 24 | 2: 15; 4: 221; 6: 221; 14: 220; 22: 1
940-8 | 49 | 30 | 2: 38; 4: 218; 6: 213; 14: 219; 22: 2
940-9 | 79.116 | 110.436 | 2: 129.036; 4: 232.674; 6: 233.233; 14: 228.024; 22: 2
940-9 | 204.54 | 82.224 | 2: 149.88; 4: 215.473; 6: 230.294; 14: 231.292; 22: 1
942-77 | 4 | 2 | 2: 3; 4: 234; 6: 232; 14: 232; 22: 1
942-77 | 183 | 111 | 2: 202; 4: 231; 6: 232; 14: 231; 22: 2
942-80 | 139 | 172 | 2: 105; 4: 243; 6: 239; 14: 240; 22: 1
942-80 | 296 | 192 | 2: 172; 4: 236; 6: 247; 14: 242; 22: 2
942-81 | 131 | 112 | 2: 99; 4: 219; 6: 220; 14: 222; 22: 1
942-82 | 27 | 87 | 2: 42; 4: 231; 6: 226; 14: 228; 22: 1
942-82 | 170 | 169 | 2: 140; 4: 237; 6: 232; 14: 227; 22: 2
942-83 | 16 | 6 | 2: 2; 4: 230; 6: 232; 14: 230; 22: 1
942-83 | 0 | 0 | 2: 0; 4: 230; 6: 230; 14: 228; 22: 2
944-22 | 201.876 | 126.312 | 2: 135.924; 4: 233.222; 6: 245.708; 14: 237.616; 22: 1
944-24 | 32 | 29 | 2: 28; 4: 227; 6: 232; 14: 232; 22: 1
944-25 | 49 | 52 | 2: 68; 4: 240; 6: 238; 14: 234; 22: 1
944-26 | 348 | 346 | 2: 310; 4: 227; 6: 230; 14: 230; 22: 1
944-27 | 75 | 97 | 2: 80; 4: 233; 6: 232; 14: 234; 22: 1
944-34 | 297 | 321 | 2: 229; 4: 232; 6: 229; 14: 233; 22: 1
944-39 | 214 | 230 | 2: 170; 4: 240; 6: 238; 14: 240; 22: 1
944-40 | 119.82 | 120.72 | 2: 126.42; 4: 226.84; 6: 225.733; 14: 226.507; 22: 1
944-41 | 39 | 83 | 2: 93; 4: 238; 6: 235; 14: 233; 22: 1
944-41 | 3 | 0 | 2: 3; 4: 243; 6: 243; 14: 242; 22: 2
944-50 | 101 | 131 | 2: 131; 4: 222; 6: 221; 14: 220; 22: 1
944-52 | 90 | 116 | 2: 96; 4: 226; 6: 221; 14: 228; 22: 1
944-66 | 75 | 63 | 2: 63; 4: 222; 6: 223; 14: 222; 22: 1
944-66 | 44 | 42 | 2: 27; 4: 226; 6: 227; 14: 228; 22: 2
944-68 | 50 | 73 | 2: 45; 4: 239; 6: 236; 14: 238; 22: 1
КО-9-11 | 87.856 | 44.12 | 2: 43.432; 4: 227.583; 6: 230.008; 14: 226.699; 22: 1
КО-9-15 | 16.672 | 9.872 | 2: 21.608; 4: 227.565; 6: 230.112; 14: 229.211; 22: 1
КО-9-21 | 141.48 | 104.664 | 2: 76.896; 4: 238.691; 6: 246.718; 14: 239.979; 22: 1
КО-9-23 | 59.472 | 83.868 | 2: 47.808; 4: 225.448; 6: 228.488; 14: 232.106; 22: 1
КО-9-5 | 64.8 | 128.944 | 2: 59.64; 4: 225.021; 6: 220.863; 14: 238.321; 22: 1
КО-9-6 | 16.86 | 22.182 | 2: 44.106; 4: 230.275; 6: 232.235; 14: 223.575; 22: 1
Л-13-24 | 20.484 | 13.732 | 2: 34.308; 4: 231.837; 6: 233.068; 14: 231.49; 22: 2
Л-13-27 | 178.92 | 225.6 | 2: 111.78; 4: 224.415; 6: 211.578; 14: 219.935; 22: 1
Л-13-5 | 261.872 | 239.2 | 2: 322.768; 4: 216.455; 6: 230.332; 14: 216.448; 22: 1
Л-13-6 | 357.272 | 414.736 | 2: 402.88; 4: 230.893; 6: 225.735; 14: 226.427; 22: 1
Л-13-7 | 239.2 | 343.08 | 2: 241.744; 4: 231.494; 6: 211.361; 14: 220.587; 22: 1
Л15-5 | 136.208 | 191.808 | 2: 124.392; 4: 228.34; 6: 230.339; 14: 236.755; 22: 1
Л-17-2 | 109.02 | 29.604 | 2: 34.236; 4: 224.556; 6: 233.73; 14: 224.451; 22: 2
Л-17-2 | 26.628 | 50.232 | 2: 27.816; 4: 227.338; 6: 226.54; 14: 227.978; 22: 1
Л-19-10 | 162.276 | 178.824 | 2: 140.868; 4: 223.69; 6: 224.811; 14: 226.982; 22: 1
Л-19-10 А | 72.396 | 67.884 | 2: 60.672; 4: 224.857; 6: 224.907; 14: 225.176; 22: 1
ЛК-13-6 | 3134.848 | 2949.864 | 2: 3019.008; 4: 230.655; 6: 237.993; 14: 241.962; 22: 1
МИ 2-15 | 251.712 | 161.768 | 2: 182.848; 4: 240.821; 6: 249.758; 14: 240.179; 22: 1
МИ 2-19 | 62.592 | 116.688 | 2: 105.636; 4: 237.678; 6: 236.168; 14: 234.977; 22: 1
РП "Алтайский" | 336.54 | 272.22 | 2: 345.48; 4: 230.931; 6: 234.473; 14: 228.328; 22: 1
РП "Алтайский" | 226.5 | 198.82 | 2: 261.02; 4: 233.337; 6: 234.02; 14: 230.179; 22: 2
РП "Восточный" | 280.82 | 255.76 | 2: 228.48; 4: 226.279; 6: 229.733; 14: 229.807; 22: 2
РП "Восточный" | 317.92 | 270.36 | 2: 273.14; 4: 227.173; 6: 229.311; 14: 228.091; 22: 1
РП "Грузинский" | 638.42 | 519.34 | 2: 680.3; 4: 226.465; 6: 232.157; 14: 221.638; 22: 2
РП "Грузинский" | 387 | 440 | 2: 370; 4: 239; 6: 230; 14: 239; 22: 1
РП "Каштак" | 251.9 | 209.5 | 2: 208.52; 4: 233.45; 6: 235.155; 14: 235.484; 22: 1
РП "Каштак" | 174 | 184 | 2: 224; 4: 223; 6: 225; 14: 227; 22: 2
РП "Нахимовский" | 79.668 | 75.864 | 2: 70.56; 4: 238.899; 6: 240.52; 14: 238.834; 22: 1
РП "Перинатальный" | 59 | 86 | 2: 48; 4: 232; 6: 233; 14: 231; 22: 1
РП "Перинатальный" | 84 | 96 | 2: 108; 4: 232; 6: 233; 14: 232; 22: 2
РП "Сибкартель" | 10.668 | 10.296 | 2: 43.488; 4: 235.388; 6: 237.744; 14: 236.408; 22: 1
РП "Солнечный" | 192.1 | 200.8 | 2: 164.68; 4: 227.249; 6: 226.469; 14: 229.393; 22: 2
РП "Солнечный" | 414.28 | 367.26 | 2: 358.92; 4: 227.911; 6: 232.065; 14: 230.408; 22: 1
РП "Томскабель" |  |  | 4: 225; 6: 225; 14: 224; 22: 1
РП "Томскабель" |  |  | 4: 226; 6: 225; 14: 225; 22: 2
РП "Учебный" | 267.92 | 358.78 | 2: 311.1; 4: 229.26; 6: 228.086; 14: 228.481; 22: 2
РП "Центральный" | 89.52 | 115.76 | 2: 109.24; 4: 235.937; 6: 236.896; 14: 235.949; 22: 2
РП "Центральный" | 193.5 | 178.4 | 2: 110.4; 4: 230.656; 6: 225.084; 14: 232.812; 22: 1
РП "Южный" | 5.024 | 17.56 | 2: 9.972; 4: 243.872; 6: 235.987; 14: 230.434; 22: 1
РП "Ягодный" | 159.432 | 177.648 | 2: 263.196; 4: 251.082; 6: 240.982; 14: 236.746; 22: 2
РП ”Железнодорожный“ | 42 | 71 | 2: 70; 4: 238; 6: 238; 14: 237; 22: 1
РП ”Железнодорожный“ | 157 | 136 | 2: 131; 4: 233; 6: 234; 14: 232; 22: 2
РП ”Профсоюзный “ | 251 | 232 | 2: 216; 4: 228; 6: 230; 14: 229; 22: 1
РП ”Профсоюзный “ | 70 | 108 | 2: 48; 4: 226; 6: 223; 14: 225; 22: 2
РП"Высот-ный" | 209 | 173 | 2: 167; 4: 233; 6: 232; 14: 231; 22: 1
РП"Высот-ный" | 83 | 64 | 2: 61; 4: 234; 6: 235; 14: 234; 22: 2
РП"Клюев-ский" | 120 | 142 | 2: 170; 4: 228; 6: 225; 14: 228; 22: 1
РП"Клюевский" | 204 | 145 | 2: 172; 4: 225; 6: 226; 14: 226; 22: 2
РП"ЛПК" | 111 | 98 | 2: 112; 4: 237; 6: 241; 14: 240; 22: 1
РП"Черных" | 331 | 335 | 2: 319; 4: 214; 6: 217; 14: 215; 22: 1
РП"Черных" | 228 | 296 | 2: 259; 4: 218; 6: 212; 14: 212; 22: 2